## Лист1
КОТЕЛ МВК-5 С ГОРЕЛКОЙ ГМГ- 5М | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
X8
|  |  |  | 1 | Т аварийная
Температура аварийная (вода от котла) |  |  |  | 2 |  | Клапан отсекатель | 16
|  |  |  | 3 |  | Клапан запальника | 2
|  |  |  | 4 | Т регулятора | Звонок аварии | 4
Температура регулятора |  |  |  | 5 |  | Вентилятор | 6
|  |  |  | 6 |  | Клапан безопасности | 8
|  |  |  | 7 | Т "обратн" | Клапан горелки | 12
Температура "обратки" |  |  |  | 8 |  | Транс-тор зажигания | 15
9
|  |  |  | 10 | Т дыма | ВЗ открыть | 10
Температура уходящих газов |  |  |  | 11 |  | ВЗ закрыть | 14
12
|  |  |  | 13 | Т воздуха | ГЗ открыть | 11
Температура воздуха |  |  |  | 14 |  | ГЗ закрыть | 13
15
[6 empty] | КЭ запальника | 17
[6 empty] | Вых 220В (1-я группа) | 19
[6 empty] | Вых 220В (2-я группа) | 20
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 | Вых 220В (3-я группа) | 21
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  |  | R | 2 | Общий датчиков | Вход 220В (ФАЗА) | 23
Датчик давления воздуха |  | + |  | 3 | Давление воздуха | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
0-5мА или 4-20мА |  | -
R
Датчик давления газа |  | + |  | 4 | Давление газа | X9
0-5мА или 4-20мА |  | -
[6 empty] | ВГ не работает | 2
[6 empty] | Давление воды низкое | 3
[6 empty] | Давление воды высокое | 4
[6 empty] | Герметичность | 5
[6 empty] | Взрыв газов | 6
[6 empty] | ВЗ не закрыта | 7
[6 empty] | ГЗ не закрыта | 8
[6 empty] | Расх. воды низк. | 9
[6 empty] | Р газа низк. | 10
[6 empty] | Р газа высок. | 11
[6 empty] | Р возд. низк. | 12
[6 empty] | Разр. низк. | 13
[6 empty] | ОКП | 14
[6 empty] | Общий датчиков | 19
[6 empty] | Общий датчиков | 20
[6 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[6 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
[6 empty] | Вход ФД горелки | 24 |  | 3
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.