|  |  | Х8 БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА-М-XXI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| ГМГ |  |  |
| Клапан запальника | 2 |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| Клапан безопасности | 8 |  |
| Заслонку открыть | 10 |  |
| Заслонку закрыть | 12 |  |
| Клапан отсекатель | 14 |  |
| Транс-тор зажигания | 15 |  |
| Клапан горелки | 16 |  |
| КЭ запальника | 17 |  |
| КЭ горелки | 18 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ВГ не работает | 2 |  |
| Отсекатель не закрыт | 3 |  |
| ОКП не норма | 4 |  |
| Герметичность | 5 |  |
| Взрыв газов | 6 |  |
| Давление воды низкое | 7 |  |
| Давление воды высокое | 8 |  |
| Давление воздуха низкое | 9 |  |
| Давление газа низкое | 10 |  |
| Давление газа высокое | 11 |  |
| Разрежение низкое | 12 |  |
| Расход газа | 13 |  |
| Расход воды | 14 |  |
| Общий датчиков | 17 |  |
| Общий датчиков | 18 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД запальника | 23 |  |
| Вход ФД горелки | 24 |  |

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |
| Датчик температуры | 13 |  |
| Датчик температуры | 14 |  |
| Датчик температуры | 15 |  |

Температура аварийная

Температура регулятора

Температура дыма

Температура воздуха

Температура обратки

РОЗЕТКА ФДА

1

2

3

1

2

ФДА

3

4

ВИД СО СТОРОНЫ ГНЕЗДА

Х11

ДАТЧИК РАСХОДА

ГАЗА  0 - 5 мА

ОБЩИЙ                     1

0 - 350 М3/Ч                  3

ОБЩИЙ                    2

0 -  160М3/Ч                    4

ДАТЧИК РАСХОДА

ВОДЫ  0 - 5 мА

380В 50Гц

ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ

N