## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест | Подго- |  |  |  |  | Р О З Ж И Г |  |  |  | Р А Б О Т А |  |  | Останов штатный |  | Остан. по аварии
устройство |  | состояние | звонка | товител. | Пуск | Пуск | Вентил. | Загазо- | Подго- | Поджиг | Ожидание | Поджиг | Прогрев | Выход на | Рабочий | Продувка | Закрытие | Продувка | Закрытие | Исходное
ПРОГРАММА КОТЕЛ (ОДЕССА) |  |  |  | операц. | ДС | ВГ | топки | ванность | товка | запал-ка | пламени | горелки | котла | режим | режим |  | заслонок |  | заслонок
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
"Кажущееся пламя" 1,2
Уровень воды высокий
Уровень воды низкий
ОКП не норма
Р пара высокое
Разрежение низкое
Р воздуха низкое
Взрыв газов в топке
"Кажущаяся" загазованность
Загазованность топки
Р газа низкое
Р газа высокое
Наличие пламени Гор.1
Наличие пламени Гор.2
ДС не работает
ВГ не работает
Клапан загазованности №16
Дымосос №12
Вентилятор №6
ЗВГ закрыть №10
ЗВГ открыть №8
ЗДС закрыть №5
Клапан отсекатель №14
Трансфор-р зажиган. №15
Клапан запальника №2
Звонок аварии №4
Индикация рабочего |  | Исходное П01 |  | Подго- | [9 empty] | Выход на |  | FA | FA | FF | FF | Исходное
окна |  |  | Тест | товител. | Пуск | Пуск | Вентил. | Загазо- | Подго- | Поджиг | Ожидание | Поджиг | Прогрев | режим | Работа | Останов | Останов | Авария | Авария
|  | ГМГ | звонка | операц. | ДС | ВГ | топки | ванность | товка | запальн. | пламени | горелки | Пл1 Пл2 | Пл1,Пл2 | Пл1, Пл2
ЗВГ - заслонка вентилятора горелки
ЗДС - заслонка дымососа