|  |  | Х8 БАУ-ТП-1 АЛЬФА-М-XXI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Кл Клапан запальника ГМГ | 2 |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| ЗДС закрыть | 5 |  |
| Вентилятор горелки | 6 |  |
| ЗВГ открыть | 8 |  |
| ЗВГ закрыть | 10 |  |
| Дымосос | 12 |  |
| Клапан отсекатель | 14 |  |
| Транс-тор зажигания | 15 |  |
| Клапан загазованности | 16 |  |
| КЭ Горелка №1 | 17 |  |
| КЭ Горелка №2 | 18 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ДС не работает | 1 |  |
| ВГ не работает | 2 |  |
| Взрыв газов | 3 |  |
| Загазованность | 4 |  |
| Давление воздуха низкое | 5 |  |
| Давление газа низкое | 6 |  |
| Давление газа высокое | 7 |  |
| Разрежение низкое | 8 |  |
| ОКП не норма | 9 |  |
| Р пара высокое | 10 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД Горелка№1 | 23 |  |
| Вход ФД Горелка№2 | 24 |  |

Внимание !!!

Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.

При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |
| Датчик температуры | 13 |  |
| Датчик температуры | 14 |  |
| Датчик температуры | 15 |  |

Температура воздуха

РОЗЕТКА ФДА

1

2

3

ФД

1

2

1

2

3

ФД

3

4

ВИД СО СТОРОНЫ ГНЕЗДА

Температура уходящих

газов за котлом (дыма)

Температура уходящих

газов за экономайзером

Температура газа

Температура питательной

воды

Х11

Уровень воды высокий  15

Уровень вводы низкий   18

Общий уровней                19