## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест |  |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  |  |  |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | Ожидание | ПРОДУВКА |  |  | Подго- | Тр-тор | Розжиг | Контроль | Мощность | Мощность | Т в топке | Т дыма | Т в топке | Штатный | По | Исходное
ГПП-4.02 | [6 empty] | товка | зажиг-я | горелки | пламени | больше | меньше | норма | высокая | высокая |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Т дыма высокая
Т аварийная
"Кажущееся пламя "
Р воздуха низкая
Р газа >, Р газа <
Разрежение
Наличие пламени
Клапан безопасности №8
ГЗ открыть №12
ГЗ закрыть №14
Клапан отсекатель 1 №2
Клапан отсекатель 2 №4
Клапан горелки №6
Трансфор-р зажиган. №10
Звонок аварии №16
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное П01 | П01 | П04 | П22 | П23 | П24 | П26 | П27 | П28 | П29 | П41,43,51 | П40,42,43,44, |  | Работа | b2 | fa, После- | FD, FF | Исходное
окна | Горелка | Тест | Ожидание | ГЗ откр. | Вкл.К2 | Вентиляц | Подготов | Тр-тор | Розжиг | Контроль | Работа | 51. Работа | Работа | Т дыма | Т аварийная | топочная | Авария
| ГПП-4 | звонка |  |  |  | топки |  | зажиг. | горелки | Пл. | Пл. Мщ.+ | Пл. Мщ.- | Пл. Мщ.= | высокая |  | продувка