## Лист1
ГС-12.М4 |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  | X10 | X8
| 1 | Т аварийная | Клапан безопасности | 15
Температура аварийная | 2 |  | Клапан отсекатель | 2
| 3 |  | Клапан запальника | 3
| 4 | Т регулятора | Клапан горелки | 4
Температура регулятора | 5 |  | Звонок аварии | 5
| 6 |  | ДЗ открыть | 7
| 7 | Т дым. газов | ДЗ закрыть | 8
Температура дымовых газов | 8 |  | Двигатель насоса | 12
| 9 |  | Транс-тор зажигания | 11
| 10 |  | Вентилятор горелки | 6
11
| 12 |  | ВЗ открыть | 16
| 13 |  | ВЗ закрыть | 10
14
| 15 |  | ГЗ открыть | 13
|  |  | ГЗ закрыть | 14
|  |  | КЭ запальника | 17
|  |  | КЭ горелки | 18
|  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  | X11 | Вых 220В (2-я группа) | 20
| 1 | Общий датчиков | Вых 220В (3-я группа) | 21
| 2 | Общий датчиков | Вых 220В (4-я группа) | 22
R: от |  |  | Вход 220В (ФАЗА) | 23
2,2 до 6,8 | 3 | Положение ВЗ | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
кОм
X9
R: от |  |  | Насос не работает | 1
2,2 до 6,8 | 4 | Положение ГЗ | ВГ не работает | 2
кОм |  |  |  | 3
|  |  | ОКП не норма | 4
| 5 |  | Герметичность | 5
|  |  | Взрыв газов | 6
|  |  | Р воды низкое | 7
|  |  | Р воды высокое | 8
| 6 |  | Р воздуха низкое | 9
|  |  | Р газа низкое | 10
|  |  | Р газа высокое | 11
|  |  | Ожидание | 12
13
14
15
| 11 | +5В |  | 16
| 12 | +5В |  | 17
18
|  |  | Общий датчиков | 19
|  |  | Общий датчиков | 20
|  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  | Пламя ФД 2 | 24
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда