## Лист1
И С Р З | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т ТН |  | Кл. отсекатель | 1
Т теплоносителя ГР |  |  |  | 2 |  |  | НСГВ | 2
|  |  |  | 3 |  |  | НЦГВ | 3
|  |  |  | 4 | Т ГВ |  | Звонок | 4
Т бойлера ГВ |  |  |  | 5 |  |  | НОт1 | 5
|  |  |  | 6 |  |  | НОт2 | 6
|  |  |  | 7 | Т От1 |  | К1 | 7
Т отопления 1 |  |  |  | 8 |  |  | К2 | 8
|  |  |  | 9 |  |  | К3 | 9
|  |  |  | 10 | Т От2 |  | К4 | 10
Т отопления 2 |  |  |  | 11 |  |  | От1 откр. | 11
|  |  |  | 12 |  |  | От1 закр. | 12
|  |  |  | 13 | Т обр. ГВ |  | От2 откр. | 13
Т обратки ГВ |  |  |  | 14 |  |  | От2 закр. | 14
|  |  |  | 15 |  |  | ГВ откр. | 15
|  |  |  | 16 | Т воздуха |  | ГВ закр. | 16
Т наружного воздуха |  |  |  | 17
18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Расход хол. воды |  | + |  | 3 | Расход ХВ |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Расход газа |  | + |  | 4 | Расход газа |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Авария К1 | 1
[7 empty] | Авария К2 | 2
[7 empty] | Авария К3 | 3
[7 empty] | Авария К4 | 4
[7 empty] | Р газа низкое | 5
[7 empty] | Р газа высок. | 6
[7 empty] | Р ТН низкое | 7
[7 empty] | Р ХВ низкое | 8
[7 empty] | Т ТН высокая | 9
[7 empty] | Т помещ. низк. | 10
[7 empty] | ОКП 1 | 11
[7 empty] | ОКП 2 | 12
[7 empty] | ОКП 3 | 13
[7 empty] | Проникновение | 14
[7 empty] | Загазованность | 15
[7 empty] | Пожар | 16
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 | ВРУ
|  |  |  | 17 | НРУ
|  |  |  | 18 | НАУ
|  |  |  | 19 | Общий уровней
| Уровнемерная |  |  |  | X12
| колонка |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB