# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI

#### ИСРЗ

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

относительная влажность от 30 до 80%;

вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

не использовать «экран» как «общий провод»

при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

фотодатчик должен иметь систему охлаждения

при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка, "ИСРЗ [A]" - нижняя строка, A - текущий сетевой адрес.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые	- проверка цифровых входов

Датчики темп-ры	- проверка температурных датчиков

Быстрые АЦП	- проверка аналоговых входов

Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажмите кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка аналоговых входов

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название аналогового входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя уровень сигнала на аналоговом входе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал аналогового входа работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР. Находясь в окне "Уставки", путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА после чего произвести запись как указано выше.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

Демпфирования    - установка времен демпфирования

Флагов                   - установка режимов работы

Временные            - установка времен по диаграмме

Температурные    - установка температур

Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

Спецпараметры    - установка значений спецпараметров

Регулятор ГВ         - настройка ПИ-регулятора для контура горячего водоснабжения

ГВ: Раб./Вых.        - график выходных и рабочих дней для контура горячего водоснабжения

ГВ: Раб.(Вых.) сутки - суточный график рабочего (выходного) дня для контура горячего водоснабжения

Регулятор От1       - настройка ПИ-регулятора для контура отопления 1

От1: Раб./Вых.       - график выходных и рабочих дней для контура отопления 1

От1: Раб.(Вых.) сутки    - суточный график рабочего (выходного) дня для контура отопления 1

Регулятор От2       - настройка ПИ-регулятора для контура отопления 2

От2: Раб./Вых.       - график выходных и рабочих дней для контура отопления 2

От2: Раб.(Вых.) сутки    - суточный график рабочего (выходного) дня для контура отопления 2

Сетевые                 - установка сетевого адреса

Часов                     - корректировка даты и времени

Код доступа          - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел уставок, нажмите кнопку СТОП. Как работать в каждом разделе, описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование нужного входного датчика. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние данного датчика.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа. В нижней строке появится надпись «02,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

ГВ: Рег. авт.	- включение автоматического регулирования контура горячего водоснабжения.

ГВ: АвтоЗадан.	- включение режима автозадания и полной функциональности контура горячего водоснабжения.

От1: Рег. авт.	- включение автоматического регулирования контура отопления 1.

От1: АвтоЗадан.	- включение режима автозадания и полной функциональности контура отопления 1.

От2: Рег. авт.	- включение автоматического регулирования контура отопления 2.

От2: АвтоЗадан.	- включение режима автозадания и полной функциональности контура отопления 2.

ТН: АвтоЗадан.	- включение режима автозадания и полной функциональности подсистемы нагрев теплоносителя.

Т ТН выс.Аналог.	- выбор контроля Т ТН высокая по аналоговому или дискретному датчику.

Ав.Неиспр Т ТН	- разрешение аварии по неисправности термодатчика ТН.

Расх. ХВ 4-20 (0-5)	- выбор типа выхода датчика расхода хол. воды - 4-20мА или 0-5мА

Расх. г. 4-20 (0-5)	- выбор типа выхода датчика расхода газа - 4-20мА или 0-5мА

Кл. отс. н.вкл.	- исполнение клапана отсекателя.

Инд-ция ПИрег-ров	- включение индикации состояния ПИ-регуляторов

Чистить ресурс	- очистка счетчиков моторесурса.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку "СТОП". В общем случае в верхней строке формулируется вопрос, а в нижней устанавливается ответ - ДА/НЕТ. Выбор флага осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. "Да"/"Нет" - выбирается с помощью кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

Включение автоматического регулирования контура горячего водоснабжения

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «ГВ: Рег. авт.», в  нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то регулятор контура горячего водоснабжения отопления будет работать в автоматическом режиме. Если установить "Нет", то данный регулятор может работать в ручном режиме. Для управления в ручном режиме необходимо перейти в окно данного контура "Т ГВ" нажать и удерживать кнопку БОЛЬШЕ - заслонка начнет открываться, при этом в правом нижнем угле появится  значок "". Для остановки заслонки отпустить кнопку БОЛЬШЕ. Для закрытия заслонки необходимо нажать и удерживать кнопку МЕНЬШЕ и заслонка начнет закрываться, при этом в правом нижнем угле появится значок "". Для остановки движения заслонки отпустить кнопку МЕНЬШЕ.

Выбор режима работы От1 и От2 выполняется аналогичным образом.

Включение режима автозадания и полной функциональности контура горячего водоснабжения

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «ГВ: АвтоЗадан.». В этом окне производится выбор режима автозадания и полной функциональности контура ГВ Для включения данного режима нужно включить соответствующий флаг (т.е. выставить "Да"). Если флаг выключен, то задание для данного контура будет фиксированным (из температурных уставок Монитора). Выбор режима работы От1, От2 и ТН выполняется аналогичным образом.

Автозадание контура ГВ есть функция от текущего расхода ХВ (холодной воды) и режима текущего периода по суточному графику ГВ.

Автозадание контура От1,2 есть функция от текущей температуры наружного воздуха и также текущего периода по суточному графику От1,2 соответственно.

"Полная функциональность" для контуров От1,2 включается одновременно с автозаданием для них. Она подразумевает следующее.

Контура имеют приоритет. ГВ - высший, От1 - средний, От2 - низший. Если температура на более высокоприоритетном контуре ниже задания более чем на люфт контура (ГВ, От1 - раздел "Температурные" в Мониторе), то все менее приоритетные контура отключаются - их регулирующие клапаны закрываются.

Кроме этого, если температура наружного воздуха выше определенной температурной уставки, то контура От1,2 также отключаются. Данная уставка различна для режимов "Экономный" и "Комфортный" и называется "Т Выкл. От. Э(К)" соответственно.

Если контур От1 или От2 не функционировал во время работы блока в течении времени "Простой Отоплен.,ч" ("Спецпараметры"), то происходит "Тренировка клапана и насоса" данного контура - клапан открывается, насос включается. Время "тренировки" определяется уставкой "Тренировка От." ("Временные").

Подсистема нагрева теплоносителя (ТН) переходит в режим автозадания и полной функциональности  только если включены флаги автозадания ТН и хотя бы одного из контуров ГВ, От1, От2. Иначе работает автоматическая поддержка фиксированного задания Т ТН (из температурных уставок Монитора).

"Полная функциональность" для подсистемы нагрева теплоносителя подразумевает следующее. Включается функция защиты от замерзания теплоносителя. Если температура теплоносителя падает ниже уставки "Т ТН низк.вкл." включаются все котлы, находящиеся в неаварийном состоянии. Нагрев теплоносителя происходит до достижения его температурой уставки "Т ТН низк.вык.". После этого все котлы снова отключаются. Далее они будут работать в режиме регулятора - включаться и выключаться в зависимости от разницы задания ТН и текущей температуры ТН.

Автозадание Т ТН выставляется параллельно автозаданию контуров ГВ, От1, От2. И если включено автозадание более чем одного контура, то выбирается максимальное из них. Особо подчеркнем, что задание для ТН выставляемое от контура не обязано совпадать с заданием для контура.

Исполнение клапана отсекателя

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Кл. отс. н. вык.». В этом окне можно выбрать исполнение клапана отсекателя (нормально включенное или нормально выключенное). В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то клапан в закрытом состоянии поддерживается подачей напряжения, если «Нет», то без подачи напряжения. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Включение индикации состояния ПИ-регуляторов

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Инд-ця ПИ рег-ров». В этом окне производится выбор необходимости в выводе индикации параметров ПИ-регулятора на дисплей в режимах работы котлов. Если "Да", то индикация параметров ПИ-регулятора будет выводится на дисплей в соответствующие окна. Если "Нет", то информация, касающаяся  параметров ПИ-регулятора на дисплей не выводится.

Очистка счетчиков моторесурса

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчиков моторесурса произведена.

После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая температурный параметр, значение которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Уставка "Макс. задание" ограничивает значение задания, которое можно установить в окне задания температуры в рабочем режиме. Данная уставка предназначена для защиты от неквалифицированных действий оператора

Внимание!!! ответственность за корректную установку уставки "Макс. задание" лежит на пусконаладчике!

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка значений спецпараметров.

В данном режиме выполняется установка следующих параметров:

Диап.д.Расх.ХВ 	- установка диапазона измерения датчика расхода ХВ, м3/ч

Расход ХВ  100%	- установка нормы расхода воды, м3/ч

Диап.д.Расх.г.	- установка диапазона измерения датчика расхода газа, м3/ч

Простой Отоплен.	- установка времени простоя контура отопления, в часах, после которого происходить "тренировка клапанов и насосов"

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Спецпараметры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр.

Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение параметра. Его можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки нужного значения нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Настройка ПИ-регулятора для контура горячего водоснабжения

На вход регулятора поступает значение рассогласования температуры (Т ГВ - Т задания ГВ). Выход регулятора выдаёт время движения заслонки, соответствующее этому рассогласованию. Для настройки регулятора кроме этого раздела существуют ещё два окна в рабочей программе - "ПИ регулятор" и "Сост. рег. клапана". Нужно обратить внимание, что в МОНИТОРЕ все величины указаны в естественных единицах (град.,сек и т.д.), а во вспомагательных окнах основной программы указаны составные части ПИ-регулятора в условных единицах ( в данном случае равным десятым долям секунды).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установим в нижней строке надпись "Регул-р ??", нажать кнопку СТОП. Появится надпись "Коэф. пропорц." (верхняя строка), сек/град: 0.00 (нижняя строка). Нажимая кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно открыть ещё два окна - "Порог инт. рег., сек*град: 00.0" и "Огранич. темпа, град/сек: 0.00".На конкретном примере рассмотрим настройку ПИ-регулятора. Устанавливаем такие параметры:

Коэф. пропорц., 1/град - 1.00

Порог инт. рег., сек*град - 50

Огранич. темпа, град/сек - 1.00

Люфт заслонки, сек - 2.00

Далее предположим что Т воды = 52.0 градуса, а Т задания = 102.0 градуса, тоесть рассогласование равно -50. Если при таких исходных данных запустить программу и наблюдать окно "ПИ-регулятор" то можно заметить что пропорциональная часть регулятора ("Р") линейно растёт и достигает установившегося значения через: 50 град / 0.05 град/сек = 50 сек. Само установившееся значение равно 50 град  1сек/град = 50сек = 500 десятых долей секунды. При этом интегральная часть регулятора ("I") увеличивается на единицу один раз в секунду: 50 град  1 сек = 50 сек  град, а величина обозначенная малой буквой "i" с этой же частотой (1 раз/сек) просчитывает от нуля до максимального значения и снова сбрасывается в ноль. Само максимальное значение равно 50 град 1сек = 50 градсек = 500 град0,1сек. Предположим что к моменту когда пропорциональная часть достигает установившегося значения (500) интегральная часть достигла значения равного 30. Это означает, что выход регулятора равен 530, а это значит, что сразу после пуска заслонка будет двигаться на открытие: 530  0.1сек = 53.0сек. Дальше заслонка движется только за счёт интегральной части импульсами по 2.0 сек один раз в секунду (уставка "люфт заслонки").

Настройка ПИ-регуляторов От1 и От2 производится аналогичным образом.

График выходных и рабочих дней для контура горячего водоснабжения

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «ГВ Раб./Вых.». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «01- выходной - ?». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно изменить значение в верхней строке от 01 до 31. Цифра от 01 до 31 - это день месяца. В нижней строке - надпись «Нет». Эта надпись означает, что первое число месяца не выходной. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно в нижней строке установить надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то день месяца, стоящий в верхней строке, будет назначен выходным. Если в нижней строке установить «Нет», то день будет рабочим. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Например: Наладчик 12.10.2001 по паролю вошел в МОНИТОР. В разделе ФЛАГИ в окне «??: АвтоЗадан.» установил «Да». В разделе «?? Раб./Вых.» выходными назначил следующие дни 5; 6; 7; 8; 14; 15; 21; 22; 28; 29. Это значит, что программа будет считать выходными 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября и 5, 6, 7, 8 ноября, и для них будет использовать суточный график выходного дня. Для остальных будет использован график рабочего дня. Для установки выходных на следующий период, или корректировки текущего периода, необходимо войти в МОНИТОР и переустановить выходные.

Настройка уставок для От1 и От2 производится аналогичным образом.

Суточный график рабочего (выходного) дня для контура горячего водоснабжения

Суточный график подразумевает разбиение суток на периоды начиная с 0:00, и заканчивая 24:00. Для каждого периода может быть назначен один из режимов - "Выключено", "Экономный", "Комфортный". Режим "Выключено" подразумевает поддержание заслонки контура в закрытом состоянии. "Экономный" и "Комфортный" подразумевают отдельные таблицы автозадания, приведенные в конце инструкции. Возможно назаначение до 8-и периодов в сутки.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «ГВ: Раб.(Вых) сутки». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Период 1 нач.». В нижней строке - "00:00" начало первого периода (оно изменяться не может, но могут изменяться начала периодов со 2-го по 8-ой). Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Период 1 реж.». В нижней строке надпись «Экономный». Это режим в котором будет работать контур ГВ во время первого периода. Его можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ. Установив значение данного параметра, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Период 2 нач.». В нижней - «07:00». Это время начала второго периода (и конца первого) Его можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ. Остальные периоды настраиваются аналогичным образом. Система запретит выставить время начала периода более ранним, чем начало предыдущего периода.

Настройка уставок для От1 и От2 производится аналогичным образом.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01:01:01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать, и блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное:00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке отображается информация:

о состоянии котлов (К1234) - цифра означает включение котла, точка - выключение.

о состоянии звонка аварии ("*"/".")

в правом нижнем углу - таймер

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись- «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация:

"Т задания ТН" 	- задание температуры теплоносителя. Если режим автозадания ТН не работает, то в этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

"Т ТН" 	- температура теплоносителя

"Т задания ГВ" 	- задание температуры ГВ. Если режим автозадания ГВ не работает, то в этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

"Т ГВ" 	- температура ГВ (можно управлять заслонкой (рег. клапаном) - см. раздел "Флаги" флаг "ГВ: Рег. авт.")

"ПИрег Г:Р    0"	- индикация параметров ПИ-регулятора  контура ГВ

"I             0 i    0"

"Сост. засл. ГВ"	- индикация состояния заслонки контура ГВ

"Т задания От1" 	- задание температуры От1. Если режим автозадания От1 не работает, то в этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

"Т От1" 	- температура От1 (можно управлять заслонкой (рег. клапаном) - см. раздел "Флаги" флаг "От1: Рег. авт.")

"ПИрег 1:Р    0"	- индикация параметров ПИ-регулятора  контура От1

"I             0 i    0"

"Сост. засл. От1"	- индикация состояния заслонки контура От1

"Т задания От2" 	- задание температуры От2. Если режим автозадания От2 не работает, то в этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

"Т От2" 	- температура От2 (можно управлять заслонкой (рег. клапаном) - см. раздел "Флаги" флаг "От2: Рег. авт.")

"ПИрег 2:Р    0"	- индикация параметров ПИ-регулятора  контура От2

"I             0 i    0"

"Сост. засл. От2"	- индикация состояния заслонки контура От2

"Т обр. ГВ"	- температура обратки ГВ.

"Т воздуха"	- температура наружного воздуха

"Расход ХВ"  	- Расход холодной воды

"Расход газа"  	- Расход газа

«Ресурс К1(2,3,4) ч/м»	- моторесурс котла 1(2,3,4) в часах и минутах.

«Дата и Время» (отображение текущей даты и времени)

«Журнал аварий» 	- служит в качестве журнала аварийных событий. При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 256 аварийных сообщений. При появлении 257-го сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

"Предуп-я: 01/03" 	- индикация и блокировка предупредительных сигналов: 01 - номер текущего предупреждения, 03 - общее кол-во предупреждений на данный момент.

Список возможных предупредительных сигналов:

Ав. котла 1,2,3,4,

Р газа низкое,

Р газа высокое,

Р ТН низкое,

Р ХВ низкое,

Т ТН высокое,

Т помещения,

ОКП 1,2,3,

Проникновение,

ВАУ,

НАУ,

Неиспр. ТС.

Сигнал можно выбрать, нажав кнопку БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ), а заблокировать нажатием кнопки СБРОС ЗВОНКА. При вводе блокировки на конкретный сигнал около его текущего номера появляется символ "#" Снятие блокировки происходит автоматически после пропадания соответствующего сигнала.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Через 5 секунд начнется выполнение алгоритма управления с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА).

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа.

Сигнал «Неиспр ТС» (неисправность термосопротивления) включается, если показания температуры ниже -50 0С или выше +250 0С для ТСМ (+650 0С для ТСП).

При возникновении сигнала "Р газа высокое" или "Т ТН высокое" система переходит в режим "Останов котлов" без права самостоятельного восстановления. Чтобы выйти на штатный режим оператор должен, после устранения неисправности, находясь в главном окне, нажать кнопку ПУСК.

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.

Таблицы автозадания

Таблица 1 - Регулятор ГВ (Режим "Экономный")

| Расход холодной воды | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура ГВ | 40 | 45 | 50 | 53 | 58 | 60 | 65 | 70 |
| Температура ТН | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 | 95 |

Таблица 2 - Регулятор ГВ (Режим "Комфортный")

| Расход холодной воды | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура ГВ | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 |
| Температура ТН | 53 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |

Таблица 3 - Регуляторы Отопления (режим "Экономный")

| Температура нар. воздуха | 10 | 6 | 2 | -2 | -6 | -10 | -14 | -18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура От1,От2 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 95 |
| Температура ТН | 50 | 50 | 50 | 57 | 67 | 77 | 87 | 95 |

Таблица 4 - Регуляторы Отопления (режим "Комфортный")

| Температура нар. воздуха | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | -2 | -6 | -10 | -14 | -18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура От1,От2 | 20 | 33 | 40 | 48 | 56 | 63 | 72 | 79 | 87 | 95 |
| Температура ТН | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 63 | 72 | 79 | 87 | 95 |