## Лист1
КОТЛОГАЗ.01 | [6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  |  | X10 |  | X8
|  | 1 | Т входная
Т воды на входе в котельную |  | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
3
|  | 4 | Т выходная |  | ПМЛ №1 | 4
Т воды на выходе из котельной |  | 5
|  | 6 |  |  | ПМЛ №2 | 6
|  | 7 | Т потребителю
Т горячей воды к потребителю |  | 8 |  |  | В цепь ГВ | 8
9
[5 empty] | В цепь ХВ | 10
[5 empty] | Клапан №1 ГВ | 12
[5 empty] | Клапан №1 ХВ | 14
[5 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
[5 empty] | Вых 220 В (3-я группа) | 21
[5 empty] | Вых 220 В (4-я группа) | 22
[5 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
[5 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
[5 empty] | Авария №1 | 1
[5 empty] | Авария котла №2 | 2
[5 empty] | Р воды низкое №1 | 3
[5 empty] | Пожар | 4
[5 empty] | Загазованность | 5
[5 empty] | Проникновение | 6
[5 empty] | Т помещения низкая | 7
[5 empty] | Р воды нормальное | 8
[5 empty] | Р воды низкое №2 | 9
[5 empty] | Общий датчиков | 19
|  | 15 | Уровень В |  | Общий датчиков | 20
|  | 16 | Уровень С |  | Общий датчиков | 21
|  | 17 | Уровень Н1
|  | 18 | Уровень Н2
|  | 19 | Общий уровней
| Уровнемерная |  | X12
| колонка | 1 | LA
|  | 9 | LB
Внимание !!!
Контакт 18 разъема Х9 не является общим.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.18, к.19.