## Лист1
КОТЛОГАЗ.02 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т воды прямая
Т воды прямая (вход) |  |  |  | 2 |  |  | Сетевой насос №1 | 2
3
|  |  |  | 4 | Т воды обратная |  | Сетевой насос №2 | 4
Т воды обратная (выход) |  |  |  | 5 |  |  | Сетевой насос №3 | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Звонок аварии | 6
|  |  |  | 7 | Т воды техн.
Т воды на технологию |  |  |  | 8 |  |  | Засл. №1 откр.(дав) | 8
9
|  |  |  | 10 | Т регулятора |  | Засл. №1 закр.(дав) | 10
Т воды для регулятора точки росы |  |  |  | 11 |  |  | Питательный насос №4 | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Питательный насос №5 | 12
[7 empty] | Клапан отсекатель | 13
[7 empty] | Засл. №2 откр.(тем) | 14
[7 empty] | Засл. №2 закр.(тем) | 15
[7 empty] | Клапан подпитки | 16
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R |  |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Давление воды на входе |  | + |  | 3 | Давление воды входн. |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
[7 empty] | Авария котла №1 | 1
[7 empty] | Авария котла №2 | 2
[7 empty] | Авария котла №3 | 3
[7 empty] | Авария котла №4 | 4
[7 empty] | Авария котла №5 | 5
[7 empty] | Сетевой насос №1 | 6
[7 empty] | Сетевой насос №2 | 7
[7 empty] | Сетевой насос №3 | 8
[7 empty] | Питательный насос №4 | 9
[7 empty] | Питательный насос №5 | 10
[7 empty] | Насос №6 | 11
[7 empty] | Р обрат. Минимальное | 12
[7 empty] | Р обр. максимальное | 13
[7 empty] | Загазованность | 14
[7 empty] | Пожар | 15
[7 empty] | Проникновение | 16
[7 empty] | Р в обратном трубопр. | 17
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 | ВРУ |  | Общий датчиков | 21
|  |  |  | 17 | НРУ
|  |  |  | 18 | НАУ
|  |  |  | 19 | Общий уровней
| Уровнемерная |  |  |  | X12
| колонка |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB
Внимание !!!
Контакт 18 разъема Х9 не является общим.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.18, к.19.