## Лист1
КОТЛОГАЗ.03 КНЫШОВКА | [6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  |  | X10 |  | X8
|  | 1 | Т воды прямая
Температура воды прямая (вход) |  | 2 |  |  | Сетевой насос №1 | 2
3
|  | 4 | Т воды обратная |  | Сетевой насос №2 | 4
Температура воды обратная (выход) |  | 5
|  | 6 |  |  | Звонок аварии | 6
|  | 7 | Температура ГВС
Температура горячего водоснабжения |  | 8 |  |  | Сетевой насос №3 | 8
9
|  | 10 | Т для насоса 6 |  | Питательный насос №4 | 10
Температура воды для насоса №6 |  | 11
|  | 12 |  |  | Питательный насос №5 | 12
[5 empty] | Клапан отсекатель | 14
[5 empty] | Насос №6 | 15
[5 empty] | Клапан подпитки | 16
[5 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
[5 empty] | Вых 220 В (3-я группа) | 21
[5 empty] | Вых 220 В (4-я группа) | 22
[5 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
[5 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
[5 empty] | Авария котла №1 | 1
[5 empty] | Авария котла №2 | 2
[5 empty] | Авария котла №3 | 3
[5 empty] | Авария котла №4 | 4
[5 empty] | Авария котла №5 | 5
[5 empty] | Сетевой насос №1 | 6
[5 empty] | Сетевой насос №2 | 7
[5 empty] | Сетевой насос №3 | 8
[5 empty] | Питательный насос №4 | 9
[5 empty] | Питательный насос №5 | 10
[5 empty] | Насос №6 | 11
[5 empty] | Р обрат. Минимальное | 12
[5 empty] | Р обр. Максимальное | 13
[5 empty] | Загазованность | 14
[5 empty] | Пожар | 15
[5 empty] | Проникновение | 16
[5 empty] | Р в обратном трубопр. | 17
[5 empty] | Общий датчиков | 19
|  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  | 16 | ВРУ |  | Общий датчиков | 21
|  | 17 | НРУ
|  | 18 | НАУ
|  | 19 | Общий уровней
| Уровнемерная |  | X12
| колонка | 1 | LA
|  | 9 | LB
1 LA
9 LB
Внимание !!!
Контакт 18 разъема Х9 не является общим.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.18, к.19.