Алгоритм работы блока КОТЛОГАЗ 04.

Выходы:

- "Клапан отсекатель" - включен, если вход "Загазованность" замкнут, выключен , если разомкнут.

- ПМЛ1 включен, если "Пожар" замкнут, выключен если разомкнут.

- "Клапан подпитки ГВ" включен, если уровень СУ разомкнулся, выключен, если замкнулся СУ и ВУ.

- "Клапан подпитки Т2" включен, когда замкнулся Робр. min, выключен когда замкнулся Робр. max.

- Насос СН (основной) работает всегда. При аварии переход на резервній насос СН, на ДП предупреждение. Если замікается Робр. низкое - запрет работы насоса. Если         Т нар. возд  > (Т нар. откл. + 1°С) - останов насоса СН. Когда                                           Т нар. возд  < (Т нар. откл. - 1°С) - включение СН. Т нар. откл изменяется в          пределах 5-30°С.

- Насос ПН включается, когда замыкается Рводы низкое, выключается, когда замыкается Р воды высокое.

- При размыкании уровня НУ2 - запрет работы насоса. Байпасный насос - работает всегда. При замыкании Робр. низкое - запрет работы насоса.

- Насос греющей воды - включен, когда включен выход "клапан подпитки ГВ", выключается при отключении выхода "Кл. подп. ГВ". Насос греющей воды также включен ,  когда  Т  гор. воды  <  (Тзад.гв - 3°С)  и  выключен,  когда                        Тгор. воды > (Тзад.гв + 3°С). Задание Тзад. гв. должно изменяться в пределах 40-80°С.

- Должно быть предусмотрено введение ночного коэффициента уменьшения задания горячей воды по времени суток.                                                                                       При замыкании Робр. низкое - запрет работы насоса НГВ.

- Насос "Циркуляции ГВС" - работает, если дневное время, по графику, если ночное - он выключен.                                                                                                                     Если вход "Р газа не в норме", то выдаётся предупреждение с возможностью его заблокировать. При размыкании  - Авария.                                                                                      НУ-1 выдать предупреждение с возможностью блокировки, если разомкнулся, запрет работы циркуляции ГВС.

- Котёл 1 - работает всегда. Отключен , если замыкается контакт Робр. низкое, когда размыкается - включен.

- Котёл № 2 - включается когда Т вых. котлов < Тзад. регулятора на протяжении  tзад.к2 (изменяется в пределах 1- 30 мин.). Когда Т вых. котлов > Тзад. регулятора на протяжении времени tзад.к2 - выключение котла № 2.

- Открыть заслонку, когда Твых. котельной < (Тзад.т - ∆Т) - импульсами с возможностью регулировки длительности импульса и паузы (Аналог-Горелка ГГС-Б),

где Тзад.т - задание Твых  котельной по Тнар.возд, ∆Т - зона нечувствительности          регулятора (регулируется в пределах 1-5°С). Должен быть предусмотрен ночной коэффициент снижения температуры задания на выходе с котельной по времени суток с возможностью установки его наладочным персоналом (начало-конец периода). Можно использовать один период как для коэффициента по ГВ так и для коэффициента по Т1.

- Заслонку, когда Твых. котельной > (Тзад.т + ∆Т), закрыть импульсами.                   Если Тнар. воздуха > (Тнар.откл. + 1°С) - команда (постоянно) "заслонку закрыть". При Тнар. воздуха < (Тнар. откл. - 1°С) - переход в режим регулирования по температурному графику.

- Звонок аварии - звенит постоянно, если "Загазованность" или "Пожар", в случае других предупреждений - звенит прерывисто.

Входы:

Авария К1 - размыкается - предупреждение, передаётся на ДП.

Авария К2 - размыкается - предупреждение, передаётся на ДП.

Работа К1 - замыкается, котёл работает

Работа К2 - замыкается, котёл работает

Сетевой насос 1 - замыкается, насос работает                     информация для

Сетевой насос 2 - замыкается, насос работает                     журнала работы

Питательный насос  - замыкается, насос работает             котельной

Байпасный насос  - замыкается, насос работает                 (передаётся на ДП)

Насос греющей воды -   замыкается, насос работает

Насос циркуляции ГВ -   замыкается, насос работает

Пожар - размыкается - выключается ПМЛ 1, передаётся на ДП предупреждение, выделенное цветом записывается в журнал аварий.

Загазованность - размыкается - выключается "Клапан отсекатель",передаётся на ДП предупреждение, выделенное цветом записывается в журнал аварий.

Проникновение - размыкается - передаётся предупреждение на ДП, записывается в журнал аварий.

Робр. min - замыкается, вкл. выход "Клапан подпитки Т2".

Робр. max - замыкается, выключается выход "Кл. подпитки Т2".

Робр. низкое - замыкается - запрет работы насосов СН1; СН2; Бп.Н; НГВ; К1; К2 предупреждение на ДП, в журнал аварий запись Робр. низкое.

Робр. высокое - замыкается, на ДП предупреждение, запись в журнал аварий Робр. высокое.

Р воды низкое - замыкается - включается выход "Питательный насос" № 7.

Рводы высокое - замыкается - выключается выход "Питательный насос" № 7.

Датчики температуры:

Т выхода с котельной - передаётся на ДП в журнал котельной.

Т входа в котельную - передаётся на ДП в журнал котельной.

Т выхода котлов - используется для критерия включения выхода "Котёл 2".

Т горячей воды - передаётся на ДП в журнал котельной, используется для критерия включения насоса греющей воды.

Т наружного воздуха - используется для задания температуры на выходе с котельной и управления выходом заслонки (откр., закр.).

Т воздуха в помещении - передаётся на ДП в журнал котельной при понижении Тпом. < Тзад. помещения - предупреждение Тзад.пом.= (5-20°С) на ДП, запись в журнал аварий.

Работа блока:

После  включения блока, он автоматически переходит из состояния "Исходное" в режим "Работа". Включаются в действие все алгоритмы управления.

При возникновении какого-либо предупреждения или аварии блок продолжает работать, на дисплее высвечивается информация о предупреждении (аварии). Блок дозванивается на ДП и передаёт информацию о предупреждении (аварии).

Если линия ДП занята, блок должен произвести повторный дозвон через 3 минуты.

При дозвоне с ДП и передачи предупреждения с блока должно установиться соединение, произойти передача информации и соединение должно разорваться.

Работа программы КОТЛОГАЗ 01 М.

Программа последовательно производит опрос всех десяти блоков. Происходит опрос блока № 1, пауза t (1-60 мин), опрос блока № 2.

Если линия блока занята, произвести повторный опрос блока через 1 минуту. Если соединение и передача сигнала не состоялась на протяжении tопр.(1-200 сек), разорвать соединение (т.е. если модем ДП не связался с модемом блока и не получил ответ, или соединился по неправильному номеру и не получил из станции сигнал "ЗАНЯТО").

Если не удалось установить соединение с блоком за четыре опроса, перейти к опросу следующего блока.

Для каждого блока должен вестись журнал аварии, журнал котельной и сохранять информацию на протяжении заданного количества дней.

Должен быть выбор, какие блоки программа должна опрашивать, какие нет (на случай подключения меньшего количества котельных), а также обозначения котельных (например блок 1 дом 10а; блок 2 котельная кв. 142 и т.д.).

г. Запорожье   ул.Хакасская 1	- обучение производится по этому адресу.

Т/ф (0612)  58-83-62,   58-83-63     E-mail: diprom@dctel.info       www.diprom.zp.ua .