## Лист1
КОТЛОГАЗ.06.1 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т вых. котельной |  | Клапан отсекатель | 1
Т выхода с котельной |  |  |  | 2 |  |  | Клапан подпитки ГВ | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Сетевой насос 1 | 3
|  |  |  | 4 | Т входная |  | Сетевой насос 2 | 4
Т входа в котельную |  |  |  | 5 |  |  | ПН№1 | 5
|  |  |  | 6 |  |  | ПН№2 | 6
|  |  |  | 7 | Т вх. котлов |  | Байпасный насос | 7
Т входа котлов |  |  |  | 8 |  |  | НГВ №1 | 8
|  |  |  | 9 |  |  | НГВ №2 | 9
|  |  |  | 10 | Т воздуха |  | НЦГВ №1 | 10
Т наружного воздуха |  |  |  | 11 |  |  | НЦГВ №2 | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Заслонка Т1 открыть | 12
|  |  |  | 13 | Т гор. водоснабж. |  | Заслонка Т1 закрыть | 13
Т горячего водоснабжения |  |  |  | 14 |  |  | Заслонка ГВ открыть | 14
|  |  |  | 15 |  |  | Заслонка ГВ закрыть | 15
|  |  |  | 16 | Т помещения |  | Звонок аварии | 16
Т помещения |  |  |  | 17
18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик давления газа |  | + |  | 3 | Р газа (0-9,9 кПа) |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Датчик давления воды |  | + |  | 4 | Р воды (0-9,99 Атм) |  | X9
4-20мА |  | - |  |  |  |  | Авария К1 | 1
|  |  | R |  |  |  | Авария К2 | 2
Датчик давления пара 1 |  | + |  | 5 | Р пара 1 (0-1,00 МПа) |  | Авария К3 | 3
4-20мА |  | - |  |  |  |  | Работа К1 | 4
|  |  | R |  |  |  | Работа К2 | 5
Датчик давления пара 2 |  | + |  | 6 | Р пара 2 (0-1,00 МПа) |  | Работа К3 | 6
4-20мА |  | - |  |  |  |  | СН №1 | 7
|  |  | R |  |  |  | СН №2 | 8
Датчик расхода пара 1 |  | + |  | 7 | Q пара 1 (0-99,99 т/ч) |  | ПН №1 | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ПН №2 | 10
|  |  | R |  |  |  | НГВ №1 | 11
Датчик расхода пара 2 |  | + |  | 8 | Q пара 2 (0-99,99 т/ч) |  | НГВ №2 | 12
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | НЦГВ №1 | 13
[7 empty] | НЦГВ №2 | 14
[7 empty] | Проникновение | 15
[7 empty] | Пожар | 16
[7 empty] | Загазованность | 17
[7 empty] | Р обр. не в норме | 18
[7 empty] | Р обр. min | 23
|  |  |  | 15 | ВАУ |  | Р обр. max | 24
|  |  |  | 16 | ВРУ
|  |  |  | 17 | НРУ
|  |  |  | 18 | НАУ |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 19 | Общий уровней |  | Общий датчиков | 20
| Уровнемерная |  |  |  | X12
| колонка |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB