ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БЛОКА

АЛЬФА-М XXI

КОТЛОГАЗ.06.2

ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 "АЛЬФА- М-ХХI" (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

относительная влажность от 30 до 80%;

вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

отклонение от вертикального положения не более 15 градусов

Блок подключается согласно cхеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

не использовать «экран» как «общий провод»

при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

фотодатчик должен иметь систему охлаждения

при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы».

Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527. Произвести запись кода. Нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК. На дисплее появится в верхней строке надпись - «Начало работы», в нижней строке надпись - «>ТЕСТ МОНИТОР». Нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 10 - 15 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели и набрали код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - «Исходное : 00» - верхняя строка, "Котлогаз.06.2[А]" - нижняя строка. А - текущий сетевой адрес

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ.

Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР.

Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации.

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное : 00». Повторить ввод пароля. После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые     - проверка дискретных входов

Датчики  темп-ры    - проверка температурных датчиков

Датчики давления   - проверка датчиков давления

Выходы                    - проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись названия проверяемого входа, например «Ав. котла 1» или «Ав. котла 2» или другая, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к горелке изменяя состояние данного входа) мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. Переключая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Следует иметь в виду, что не все входы задействованы в программе. Если какой либо из входов не работает в данной программе, то в верхней строке он будет отображаться в таком виде - «Вход 3» (цифра обозначает номер не задействованного входа).

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Т  вых. котельной», в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне последовательно все, задействованные в программе аналоговые входы и проверить их, как было оговорено выше. Все задействованные входы будут иметь наименование, а незадействованные будут отображаться в таком виде - «Вход 05» и т.д. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка датчиков давления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики давления». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Р газа » (аналоговый вход для измерения давления газа), в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя на данном входе величину значения при помощи пульта проверки,  или реально изменяя давление газа, мы увидим, что в нижней строке происходит изменение значения. При увеличении давления цифра увеличивается, а при уменьшении - уменьшается. Переключая, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, можно выбрать и проверить любой из задействованных аналоговых входов. Если вход задействован он будет иметь название, если нет то просто номер (Вход 02). После проверки входов нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Выход 0» или именованный. Если выход задействован в программе он будет иметь свое название. В нижней строке надпись - «Выключен». Выбрать для проверки необходимый выход, а выходы можно выбрать при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижнем окне надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». Таким образом, можно проверить все задействованные в программе выходы. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние снова нажать кнопку ПУСК.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое ни будь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР (в режиме УСТАВКИ) путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее в нажатом состоянии нажать кнопку ПУСК. Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных значений из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо нажать кнопку ВВОД и удерживая ее в нажатом состоянии нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА, а затем ещё раз нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая её в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК. Эта функция используется, как правило, разработчиками для своих прикладных целей.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

Демпфирования     - установка времен демпфирования

Флагов                    - установка режимов работы

Временные             - установка времен по диаграмме

Температурные      - установка температур

Тип датчиков ТС    - выбор типа термосопротивления

Часов                       - корректировка даты и временив

Спецпараметры      - установка спецпараметров

Уровень ГВ              - настройка уровня ГВ

Уровень ХВ              - настройка уровня ХВ

Т1: ПИ-рег.               - установка режимов ПИ-регулятора Т1 (выхода с котельной)

T1 АвтоЗадан           - ввод графика зависимости Т задания выхода от Т окружающего воздуха

T1 День/Ночь           - установка суточных уставок эконом-режима для Т задания выхода

T1 График                 - установка рабочих и выходных дней для Т задания выхода

ГВ: ПИ-рег             - установка режимов ПИ-регулятора ГВ (горячего водоснабжения)

ГВ АвтоЗадан         - ввод графика зависимости Т задания ГВ от Т окружающего воздуха

ГВ День/Ночь         - установка суточных уставок эконом-режима ГВ

ГВ График              - установка рабочих и выходных дней контура ГВ

Сетевые                    - установка сетевого адреса

Код доступа              - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 00» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние входного именованного датчика. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование входного датчика («Пожар», «Р воды низкое» или любого другого), устанавливаем требуемое состояние датчика. Для установки другого датчика переходим на него при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ и производим его установку. Установив датчики в необходимое состояние, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 0» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке появится надпись «00,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа. После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

СН1 - резервный      -     выбор режима насоса

ПН1 - резервный      -     выбор режима насоса

НГВ1 - резервный    -     выбор режима насоса

НЦГВ1 - резервный  -    выбор режима насоса

НГВ, НЦГВ - откл.   -     выбор режима насоса

Т1 Рег. Т  авт.           -  выбор режима регулятора температуры Т1 выхода

Т1 АвтоЗадан.          -  необходимость в графике зависимости зад.Т1 выхода от Твозд.

Т1 График                -  необходимость во введении понижающего коэффициента для задания Т1 выхода

ГВ Рег. Т  авт.           -  выбор режима регулятора температуры  контура  ГВ

ГВ АвтоЗадан.          -  необходимость в графике зависимости Тзад. воды от Твозд. контура ГВ

ГВ График                   -  необходимость во введении понижающего коэффициента для контура ГВ

ГВ Ан. рег. ур.             - режим работы регулятора уровня ГВ

Контроль ур. ХВ          - режим контроля уровня ХВ

Инд-ця ПИрег-ров         -  включение-выключение индикации ПИ-регулятора

Чистить ресурс               -  необходимость в обнулениии счета моторесурса

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Флагов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «СН1-резервный», в нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то сетевой насос №1 будет работать в резервном режиме, а СН2 в основном, если «Нет», то наоборот. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «ПН1-резервный», в нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то питательный насос №1 будет работать в резервном режиме, а ПН2 в основном, если «Нет», то наоборот. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «НГВ1-резервный», в нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то насос греющей воды №1 будет работать в резервном режиме, а НГВ2 в основном, если «Нет», то наоборот. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «НЦГВ1-резервный», в нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то насос циркуляционный №1 будет работать в резервном режиме, а НЦГВ2 в основном, если «Нет», то наоборот. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «НГВ, НГЦВ-откл.», в нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то насосы НГВ и НГЦВ будут выключены из работы, если «Нет», то включены в работу. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Т1 Рег.Т авт.», в  нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме. Если установить "Нет", то регулятор может работать в ручном режиме. Для управления в ручном режиме необходимо перейти в окно данного контура "Т1 вых. котельной" и удерживать кнопку БОЛЬШЕ - заслонка начнет открываться, при этом в правом нижнем угле появится  значок "". Для остановки заслонки отпустить кнопку БОЛЬШЕ. Для закрытия заслонки необходимо нажать и удерживать кнопку МЕНЬШЕ и заслонка начнет закрываться, при этом в правом нижнем угле появится значок "". Для остановки движения заслонки отпустить кнопку МЕНЬШЕ.

Выбор режима регулятора ГВ производится аналогичным образом.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Т1 Автозадание». В этом окне производится установка и запись зависимости температуры задания от температуры окружающего воздуха для данного контура. Если «Да», то блок будет работать в режиме отслеживания Тзад. от Твозд , если «Нет», то установка Тзад. будет осуществляться оператором. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Включение режима автозадания для заслонки ГВ производится аналогичным образом.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Т1 График». В этом окне производится выбор режима работы при введении понижающего коэффициента для данного контура. Если установить в нижней строке надпись «Да», то при достижении начала действия «ночного» времени или выходного дня, автоматически вводится понижающий коэффициент, и температура задания будет уменьшаться в соответствии с этим коэффициентом. Если установить «Нет», то на температуру задания не будет оказывать воздействие изменение времени суток или начало выходных дней.

Введении понижающего коэффициента для задания ГВ производится аналогичным образом.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «ГВ Ан. рег. ур.». В этом окне производится выбор режима работы регулятора уровня ГВ. Если установить в нижней строке надпись «Да», то сигналы ГВ НАУ, ГВ НРУ, ГВ ВРУ, ГВ ВАУ будут браться с аналогового входа "Уровень ГВ". Если установить «Нет» - с одноименных дискретных входов.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Контроль ур. ХВ». В этом окне производится выбор режима контроля уровня ХВ. Если установить в нижней строке надпись «Да», то сигналы ХВ НАУ, ХВ ВАУ будут вызывать предупреждение. Если установить «Нет» - контроль отключается.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Инд-ця ПИ рег-ров». В этом окне производится выбор необходимости в выводе индикации параметров ПИ-регулятора на дисплей в режимах работы котлов. Если "Да", то индикация параметров ПИ-регулятора будет выводится на дисплей в соответствующие окна. Если "Нет", то информация, касающаяся  параметров ПИ-регулятора на дисплей не выводится.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчик моторесурса котлов производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 15-20 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчиков моторесурса произведена.

После установки режимов работы нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущий режим. Если есть необходимость - произведите запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок  БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр, температуру которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд). После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Уставка "Макс. задание" ограничивает значение задания, которое можно установить в окнах задания температуры в рабочем режиме. Данная уставка предназначена для защиты от неквалифицированных действий оператора

Внимание!!! ответственность за корректную установку уставки "Макс. задание" лежит на пусконаладчике!

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01.01.01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать и блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка спецпараметров

- Уровень ГВ (ХВ) 0%(100%)	- значение уровня сигнала на аналоговом входе, соответствующее 0%(100%) заполнения Бака ГВ(ХВ). (см. ниже).

- ГВ(ХВ): НАУ (НРУ,ВРУ,ВАУ),%	- значение процентов заполнения бака ГВ(ХВ), соответствующее, сигналу НАУ (НРУ,ВРУ,ВАУ).

- Шаг засл. T1 (ГВ), с	- минимальный шаг движения заслонки Т1 (ГВ).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Спецпараметры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр.

Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение параметра. Его можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки нужного значения нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись. Запись производится как указанно выше.

Настройка уровня ГВ

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Уровень БЗ». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, "Уровень БЗ", в нижней 3 числа - Значение для пустого бака (т.е. 0%), для полного бака (т.е. 100%) и текущий процент заполнения. Значение для пустого бака меняется с помощью кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ, а для полного - с помощью комбинаций ВВОД+БОЛЬШЕ и ВВОД+МЕНЬШЕ.

Для настройки параметров датчика заполнения бака рекомендуется выполнить следующие действия:

1) обеспечить "сухой бак" (заполнение 0%)

2) добиться показаний "0%" путем изменения первого числа.

3) обеспечить "полный бак" (заполнение 100%)

4) добиться показаний "100%" путем изменения второго числа.

Настройка параметров датчика заполнения бака завершена. Нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Следует иметь в виду, что при подключении датчика с выходом 4-20мА значение для 0% будет находиться около 200, а при датчике с выходом 0-5мА - около 0. Значение для 100% будет находиться около 1000.

Настройка уровня ХВ

Производится аналогично настройке уровня ГВ.

Установка ПИ-регулятора Т1

На вход регулятора поступает значение рассогласования температуры (Т воды - Т задания). Выход регулятора выдаёт время движения заслонки, соответствующее этому рассогласованию. Для настройки регулятора кроме этого раздела существуют ещё два окна в рабочей программе - "ПИ регулятор" и "Сост. засл. Т1" и "Сост. засл. ГВ"  . Нужно обратить внимание, что в МОНИТОРЕ все величины указаны в естественных единицах (град.,сек и т.д.), а во вспомагательных окнах основной программы указаны составные части ПИ-регулятора в условных единицах ( в данном случае равным десятым долям секунды).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установим в нижней строке надпись "Регул-р Темп-ры", нажать кнопку СТОП. Появится надпись "Коэф. пропорц." (верхняя строка), сек/град: 0.00 (нижняя строка). Нажимая кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно открыть ещё два окна - "Порог инт. рег., сек*град: 00.0" и "Огранич. темпа, град/сек: 0.00".На конкретном примере рассмотрим настройкуПИ-регулятора. Устанавливаем такие параметры:

Коэф. пропорц., сек/град - 1.00

Порог инт. рег., сек*град - 50.0

Огранич. темпа, град/сек - 1.00

Далее предположим что Т воды = 52.0 градуса, а Т задания = 102.0 градуса, тоесть рассогласование равно -50. Если при таких исходных данных запустить программу и наблюдать окно "ПИ-регулятор" то можно заметить что пропорциональная часть регулятора ("Р") линейно растёт и достигает установившегося значения через: 50 град / 1.00 град/сек = 50 сек. Само установившееся значение равно 50 град  1сек/град = 50сек = 500 десятых долей секунды. При этом интегральная часть регулятора ("I") увеличивается на единицу один раз в секунду: 50 град  1 сек = 50 сек  град, а величина обозначенная малой буквой "i" с этой же частотой (1 раз/сек) просчитывает от нуля до максимального значения и снова сбрасывается в ноль. Само максимальное значение равно 50 град 1сек = 50 градсек = 500 град0,1сек. Предположим что к моменту когда пропорциональная часть достигает установившегося значения (500) интегральная часть достигла значения равного 30. Это означает, что выход регулятора равен 530, а это значит, что сразу после пуска заслонка будет двигаться на открытие: 530  0.1сек = 53.0сек. Дальше заслонка движется только за счёт интегральной части импульсами по 0.1сек один раз в секунду (значение можно изменять в окне "Спецпараметры").

Установка ПИ-регулятора ГВ

Установка параметров регулятора Тг.в. производится аналогично установкам регулятора Т выхода.

Ввод графика зависимости задания Т1 вых. от Твозд .

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Т1 Авто Задание». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе будет отображаться следующее:

верхняя строка  " Т воздуха:  - 35"

нижняя строка   "Т воды:       95,0"

При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ в нижней строке устанавливаем значение Тзад. (воды), соответствующее -35оС для данного регулятора. Производим запись путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (запись данной точки произведена). Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись " - 34". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем Тзад., соответствующее -34оС и записываем его, как было оговорено выше. Таким же образом устанавливаем Тзад. для всех точек Твозд. Существующий режим позволяет установить график зависимости от +14оС до -35оС (температура окружающего воздуха). После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Следует иметь в виду, что если производилась запись из ПЗУ, то будет записан районный график с минимальной температурой "-230С. Если у Вас конечной точкой является, например температура  -280С, то начиная с -29 и до -350С необходимо устанавливать значения такие же, как и для точки 280С.

Установка суточных уставок эконом-режима Т1 вых.

Эконом-режим подразумевает автоматическое понижение Т задания относительно заданного, во-первых, в определенные периоды суток (до 4-х периодов в сутки), а во вторых, по определенным дням, обозначаемым, как "выходные".

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Т1 День/Ночь». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «эконом. процент». В нижней строке - 100% процент от нормального задания для эконом-режима. Его можно изменять от 0% до 100% при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Установив требуемое значение, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «начало эконом. 1». В нижней строке надпись «00:00». Это время начала первого из 4-х возможных периодов включения эконом-режима, При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно его изменить. Установив значение данного параметра, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «конец эконом.1». В нижней - «07:00». Это время конца первого периода, по наступлению этого времени суток включается нормальное задание (без понижающего коэффициента), При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ его можно изменить. Остальные 3 возможных периода настраиваются аналогичным образом. Времена периодов должны указываться в порядке возрастания - от "00:00" до "24:00". неиспользуемые периоды рекомендуется заполнять парами "24:00"-"24:00" При необходимости произвести запись. После установки необходимых значений нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка суточных уставок эконом-режима ГВ.

Настройка уставок эконом-режима ГВ производится аналогично Т1

Выбор рабочих и выходных дней для эконом-режима Т1 вых

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Т1 График». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «01- выходной - ?». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно изменить значение в верхней строке от 01 до 31. Цифра от 01 до 31 - это день месяца. В нижней строке - надпись «Нет». Эта надпись означает, что первое число месяца не выходной. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно в нижней строке установить надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то день месяца, стоящий в верхней строке, будет назначен выходным. Если в нижней строке установить «Нет», то день будет рабочим. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Например: Наладчик 12.10.2001 по паролю вошел в МОНИТОР. В разделе ФЛАГИ в окне «График» установил «Да», в разделе ДЕНЬ/НОЧЬ установил ночной коэффициент 80%, периоды эконом-режима остались такими, какие устанавливаются по умолчанию - "эконом 1" - 00:00-07:00, "эконом 2" 19:00-24:00, "эконом 3" и "эконом 4" не используются "24:00"-"24:00". В разделе ГРАФИК выходные назначил следующие дни 5; 6; 7; 8; 14; 15; 21; 22; 28; 29. Это значит, что программа в рабочие дни с 19:00(вечера) по 7:00(утра) и в выходные дни 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября и 5, 6, 7, 8 ноября будет понижать задание до 80% от нормального ( из 50С будет получаться 40С и т.д.). Для установки выходных на следующий период, или корректировки текущего периода, необходимо войти в МОНИТОР и переустановить выходные. В рабочем режиме при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, установив окно «Зад. темп-ры :», мы можем наблюдать задаваемую оператором или автоматически устанавливающуюся (если действует режим зависимости Тзад. от Твозд.) температуру задания. В нижней строке - «Зад. темп-ры*:» отображается задание, которое будет отрабатывать регулятор температуры.

Выбор рабочих и выходных дней для эконом-режима ГВ

Настройка уставок эконом-режима ГВ производится аналогично Т1

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [?]", где ? - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное : 00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. Перед символом шага один из символов "+","–", "*","!" - состояние охранной системы

В нижней строке отображается информация:

- о режимах понижения задания для контуров Т1, ГВ (Т1+/-, ГВ+/-, "–" - понижение, "+" - норма);

- о режиме работы сетевых насосов - ("Зима", "Лето");

- в правом нижнем углу - таймер

- перед ним - индикатор работы звонка.

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись - «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация. Например:

«Тзад. Т1» - верхняя строка. Здесь при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+МЕНЬШЕ и ВВОД+БОЛЬШЕ (старший разряд) можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память).

«Т зад. Т1*» - нижняя строка - отображается задание температуры с учетом понижающего коэффициента

«Т1 вых. котельной»  - температура воды на выходе котельной

"ПИрег В:Р    0"            - индикация параметров ПИ-регулятора Т1 вых.

"I             0 i    0"

"Сост. засл. Т1"            - индикация состояния заслонки контура ?

«Тзад. ГВ» - верхняя строка. Здесь при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+МЕНЬШЕ и ВВОД+БОЛЬШЕ (старший разряд) можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память).

«Т зад. ГВ*» - нижняя строка - отображается задание температуры с учетом понижающего коэффициента

«Т1 гор. водоснабж»  - температура воды на выходе котельной

"ПИрег Г:Р    0"            - индикация параметров ПИ-регулятора Т1 вых.

"I             0 i    0"

"Сост. засл. ГВ"            - индикация состояния заслонки контура ?

"Уровень ГВ (ХВ)"    - уровень заполнения бака ГВ (ХВ).

«Т входная»             - температура воды на входе в котельную

«Т вх. котлов»         - температура воды на входе котлов

«Т воздуха»             - температура наружного воздуха

«Т помещения»          - температура в помещении котельной

"Р газа"                        - давление газа на входе котельной

"Р воды"                      - давление воды на входе котельной

"Ресурс К1, К2, К3        - индикация моторесурса котлов 1, 2, 3

Дата и время           - отображение текущего времени

Журнал аварий       - отображение аварийных событий с фиксацией

В этом окне отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того, чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 256 последних аварийных сообщений.

«Права доступа»  (отображает право доступа в режим МОНИТОР ("Да" , "Нет"). Если "Нет" то нажав кнопку БОЛЬШЕ, и набрав пароль, можно перейти в режим "Да". После чего нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ и перейти в следующее окно с надписью "Вход в МОНИТОР разрешен", нажать кнопку БОЛЬШЕ и войти в режим МОНИТОР. Работа в режиме МОНИТОР, и выход из режима, производится как описано выше. Для запрещения доступа в режим МОНИТОР необходимо находясь в окне «Права доступа» нажать кнопку МЕНЬШЕ.

"К1 К2 К3   КГВ"         - индикация состояния котлов и клапана КГВ

"С2 П1 Г1 Ц1  НАУ"   - индикация состояния насосов и уровня ГВ

"Предуп-я: 03/05" - индикация и блокировка предупредительных сигналов:

03 - номер текущего предупреждения, 05 - общее кол-во предупреждений на данный момент.

Ав. котла 1, Ав. котла 2, АВ. котла 3,

Р обр. -не норм.,

ГВ ВАУ, ГВ НАУ, ХВ ВАУ, ХВ НАУ,

Неиспр. СН О, Неиспр. ПН О, Неиспр. НГВ О, Неиспр. НЦГВ О,

Неиспр. СН Р, Неиспр. ПН Р, Неиспр. НГВ Р, Неиспр. НЦГВ Р,

Неиспр. ТС, Т помещения, Проникновение.

Сигнал можно выбрать, нажав кнопку БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ), а заблокировать нажатием кнопки СБРОС ЗВОНКА. При вводе блокировки на конкретный сигнал около его текущего номера появляется символ "#" Снятие блокировки происходит автоматически после пропадания соответствующего сигнала.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажимать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Через 5 секунд после выхода в "исходное" начнется работа согласно алгоритму для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа.

Для того, чтобы охранная сигнализация не срабатывала при входе обслуживающего персонала, нужно успеть за время "Т охраны" закрыть за собой дверь, нажать на блоке кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажать кнопку, ПУСК. При этом в рабочем окне мигающая звездочка (*) изменится на немигающий плюс (+). Сброс сработавшей сигнализации производится аналогичным образом (при этом также необходимо, чтобы дверь была закрыта).

Имеется возможность, путем нажатия кнопки ПУСК переходить в главное окно из любого другого рабочего окна. Если кнопка ПУСК нажата в главном окне, будет произведен переход в окно предупреждений.

Для того чтобы охранная сигнализация не срабатывала при выходе обслуживающего персонала, нужно нажать на блоке кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее нажать кнопку ПУСК. При этом в рабочем окне немигающий плюс (+) изменится на мигающий минус (–). После этого следует успеть за время "Т охраны" выйти и закрыть за собой дверь.

Предупреждение «Неиспр ТС» (неисправность термосопротивления) происходит, если показания температуры ниже -50 0С или выше +250 0С для ТСМ (+650 0С для ТСП).

Если произошла авария, то блок не будет воспринимать управляющие команды, пока не нажмем кнопку СБРОС ИНДИКАЦИИ.

При подаче питания возможно появление надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью, устанавливаемой эксплуатационной организацией, производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее появиться надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.