## Лист1
КОТЛОГАЗ.06.3 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т1 вых.котельной |  | Кл. отсекатель | 1
Т1 выхода с котельной |  |  |  | 2 |  |  | Кл. подпитки ГВ | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Сетевой насос 1 | 3
|  |  |  | 4 | Т входная |  | Сетевой насос 2 | 4
Т входа в котельную |  |  |  | 5 |  |  | Задвижка 1 | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Задвижка 2 | 6
|  |  |  | 7 | Т вх.котлов |  | Байпасный насос | 7
Т входа котлов |  |  |  | 8 |  |  | Н.греющей воды №1 | 8
|  |  |  | 9 |  |  | Н.греющей воды №2 | 9
|  |  |  | 10 | T воздуха |  | Н.цирк.гр.воды 1 | 10
Т наружного воздуха |  |  |  | 11 |  |  | Н.цирк.гр.воды 2 | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Засл.Т1 открыть | 12
|  |  |  | 13 | Т гор.водоснабж. |  | Засл.Т1 закрыть | 13
Т горячего водоснабжения |  |  |  | 14 |  |  | Засл.ГВ открыть | 14
|  |  |  | 15 |  |  | Засл.ГВ закрыть | 15
|  |  |  | 16 | Т помещения |  | Звонок | 16
Т помещения |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
|  |  |  | 18 |  |  |  | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
P газа |  | + |  | 3 | P газа |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Р воды |  | + |  | 4 | Р воды |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Ав. котла 1 | 1
|  |  | R |  |  |  | Ав. котла 2 | 2
Уровень ГВ |  | + |  | 5 | Уровень ГВ
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Работа котла 1 | 4
|  |  | R |  |  |  | Работа котла 2 | 5
Уровень ХВ |  | + |  | 6 | Уровень ХВ
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Сетевой насос 1 | 7
[7 empty] | Сетевой насос 2 | 8
[7 empty] | БН не раб. | 9
[7 empty] | ОКП не норма | 10
[7 empty] | Н.греющ.воды 1 | 11
[7 empty] | Н.греющ.воды 2 | 12
[7 empty] | Н.цирк.гр.воды 1 | 13
[7 empty] | Н.цирк.гр.воды 2 | 14
[7 empty] | Проникновение | 15
[7 empty] | Пожар | 16
[7 empty] | Загазованность | 17
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ГВ ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 | ГВ ВРУ |  | Общий датчиков | 21
|  |  |  | 17 | ГВ НРУ
|  |  |  | 18 | ГВ НАУ |  | Р обр. низк. | 23
|  |  |  | 19 | Общий уровней |  | Р обр. высок. | 24
| Уровнемерная |  |  |  | X12
| колонка |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB