## Лист1
Котлогаз 06.3 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
|  |  |  | X12 |  | БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
БКЭ-2
[5 empty] | X5 |  | X1
|  |  |  | 1 | Т1 вых. с котельной |  | Кл. отсекатель | 1
Т1 выхода с котельной |  |  |  | 2 |  |  | Кл. подпитки ГВ | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Сетевой насос 1 | 3
|  |  |  | 4 | Т входа в котельную |  | Сетевой насос 2 | 4
Т входа в котельную |  |  |  | 5 |  |  | Задвижка №1 | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Задвижка №2 | 6
|  |  |  | 7 | Т входа котлов |  | Байпасный насос | 7
Т входа котлов |  |  |  | 8 |  |  | НГВ №1 | 8
|  |  |  | 9 |  |  | НГВ №2 | 9
|  |  |  | 10 | Т наружного воздуха |  | НЦГВ №1 | 10
Т наружного воздуха |  |  |  | 11 |  |  | НЦГВ №2 | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Заслонка Т1 открыть | 12
[5 empty] | X6 |  | X2
|  |  |  | 1 | Т гор. водоснабжения |  | Заслонка Т1 закрыть | 1
Т горячего водоснабжения |  |  |  | 2 |  |  | Заслонка ГВ открыть | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Заслонка ГВ закрыть | 3
|  |  |  | 4 | Т помещения |  | Звонок аварии | 4
Т помещения |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 7
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм | [5 empty] | Вых 220 В (2-я группа) | 8
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 7 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 9
|  |  | R | 8 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 10
Датч. Р газа |  | + |  | 9 | Р газа |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 11
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 12
Датч. Р газа |  | + |  | 10 | Р воды |  | X3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Авария К1 | 1
[7 empty] | Авария К2 | 2
Датч. уровня ГВ |  | + |  | 11 | Уровень ГВ |  |  | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Работа К1 | 4
[7 empty] | Работа К2 | 5
Датч. уровня ХВ |  | + |  | 12 | Уровень ХВ |  |  | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | СН №1 | 7
[5 empty] | X7 |  | СН №2 | 8
[7 empty] | БН не раб. | 9
[7 empty] | ОКП не норма | 10
[7 empty] | НГВ №1 | 11
[7 empty] | НГВ №2 | 12
X4
[7 empty] | НЦГВ №1 | 1
[7 empty] | НЦГВ №2 | 2
[7 empty] | Проникновение | 3
[7 empty] | ПОЖАР | 4
[7 empty] | ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 5
6
[7 empty] | Общий датчиков | 7
|  |  |  | 7 | ВАУ |  | Общий датчиков | 8
|  |  |  | 8 | ВРУ |  |  | 9
|  |  |  | 9 | НРУ |  |  | 10
|  |  |  | 10 | НАУ |  | Р обр. низ. | 11
|  |  |  | 11 | Общий уровней |  | Р обр. высок. | 12
Уровнемерная
колонка
X11
X10
X9
X8
А
В
С
N
380B 50Гц