ИНСТРУКЦИЯ ПО    ОБСЛУЖИВАНИЮ БЛОКА

АЛЬФА-М XXI

КОТЛОГАЗ_07

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

- температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

- относительная влажность от 30 до 80%;

- вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

- внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

- закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

- отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

- длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

- не использовать «экран» как «общий провод»

- при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

- допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

- фотодатчик должен иметь систему охлаждения

- при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

- в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info	http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы».

Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527. Произвести запись кода. Нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК. На дисплее появится в верхней строке надпись - «Начало работы», в нижней строке надпись - «>ТЕСТ МОНИТОР». Нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 10 - 15 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели и набрали код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - «Исходное : 00» - верхняя строка, "Котлогаз. 07 " - нижняя строка.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ.

Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР.

Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации.

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное : 00». Повторить ввод пароля. После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые     - проверка дискретных входов

Датчики  темп-ры    - проверка температурных датчиков

Выходы                    - проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись названия проверяемого входа, например «Ав. котла 1» или «Ав. котла 2» или другая, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к горелке изменяя состояние данного входа) мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. Переключая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Следует иметь в виду, что не все входы задействованы в программе. Если какой либо из входов не работает в данной программе, то в верхней строке он будет отображаться в таком виде - «Вход 3» (цифра обозначает номер не задействованного входа).

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Т  вых. котельной», в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне последовательно все, задействованные в программе аналоговые входы и проверить их, как было оговорено выше. Все задействованные входы будут иметь наименование, а незадействованные будут отображаться в таком виде - «Вход 05» и т.д. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Выход 0» или именованный. Если выход задействован в программе он будет иметь свое название. В нижней строке надпись - «Выключен». Выбрать для проверки необходимый выход, а выходы можно выбрать при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижнем окне надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». Таким образом, можно проверить все задействованные в программе выходы. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние снова нажать кнопку ПУСК.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключени

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое ни будь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР (в режиме УСТАВКИ) путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее в нажатом состоянии нажать кнопку ПУСК. Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных значений из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо нажать кнопку ВВОД и удерживая ее в нажатом состоянии нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА, а затем ещё раз нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая её в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК. Эта функция используется, как правило, разработчиками для своих прикладных целей.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

Демпфирования    - установка времен демпфирования

Флагов                   - установка режимов работы

Временные             - установка времени задержки для проникновения

Температурные     - установка температур

Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

Часов                      - корректировка даты и времени

Спецпараметры     -  установка минимальных шагов для заслонок К1,К2,К3,ГВ

Регул-р Т К1          -  установка коэффициентов ПИ-регулятора 1-го контура

К1 АвтоЗадан         - ввод графика зависимости Т задания от Т окружающего воздуха 1-го контура

К1 День/Ночь         - установка понижающего коэффициента и времён начала дневного и

ночного режима 1-го контура

К1 График              - установка рабочих и выходных дней 1-го контура

Регул-р Т К2          -  установка коэффициентов ПИ-регулятора 2-го контура

К2 АвтоЗадан         - ввод графика зависимости Т задания от Т окружающего воздуха 2-го контура

К2 День/Ночь         - установка понижающего коэффициента и времён начала дневного и

ночного режима 2-го контура

К2 График              - установка рабочих и выходных дней 2-го контура

Регул-р Т К3          -  установка коэффициентов ПИ-регулятора 3-го контура

К3 АвтоЗадан         - ввод графика зависимости Т задания от Т окружающего воздуха 3-го контура

К3 День/Ночь         - установка понижающего коэффициента и времён начала дневного и

ночного режима 3-го контура

К3 График              - установка рабочих и выходных дней 3-го контура

Регул-р Т ГВ          -  установка коэффициентов ПИ-регулятора контура ГВ

ГВ День/Ночь         - установка понижающего коэффициента и времён начала дневного и

ночного режима контура ГВ

ГВ График              - установка рабочих и выходных дней контура ГВ

Код доступа              - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 00» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние входного именованного датчика. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование входного датчика («Пожар», «Р воды низкое» или любого другого), устанавливаем требуемое состояние датчика. Для установки другого датчика переходим на него при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ и производим его установку. Установив датчики в необходимое состояние, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 0» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке появится надпись «00,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа. После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

К1 Рег. Т  авт.           -  выбор режима регулятора температуры  1-го контура

К1 АвтоЗадан.          -  необходимость в графике зависимости Тзад. воды от Твозд. 1-го контура

К1 График                -  необходимость во введении понижающего коэффициента для 1-го контура

К2 Рег. Т  авт.           -  выбор режима регулятора температуры  2-го контура

К2 АвтоЗадан.          -  необходимость в графике зависимости Тзад. воды от Твозд. 2-го контура

К2 График                -  необходимость во введении понижающего коэффициента для 2-го контура

К3 Рег. Т  авт.           -  выбор режима регулятора температуры  3-го контура

К3 АвтоЗадан.          -  необходимость в графике зависимости Тзад. воды от Твозд. 3-го контура

К3 График                -  необходимость во введении понижающего коэффициента для 3-го контура

ГВ Рег. Т  авт.           -  выбор режима регулятора температуры  контура  ГВ

ГВ График                   -  необходимость во введении понижающего коэффициента для контура ГВ

НГВ, НЦГВ - откл.     -     выбор режима насоса

Инд-ця ПИрег-ров      -  включение-выключение индикации ПИ-регулятора

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись « ? Рег.Т авт.», в  нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то регулятор того контура в котором будет установлено "Да" будет работать в автоматическом режиме. Если установить "Нет", то данный регулятор может работать в ручном режиме. Для управления в ручном режиме необходимо перейти в окно данного контура "Т контура ?" нажать кнопку БОЛЬШЕ заслонка начнет открываться, при этом в правом нижнем угле появится  значок "   ". Для остановки заслонки необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Для закрытия заслонки необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ и заслонка начнет закрываться, при этом в правом нижнем угле появится значок "   ". Для остановки движения заслонки нажать кнопку БОЛЬШЕ. Таким же образом можно предварительно установив в МОНИТОРе флаги работать в ручном режиме любой из заслонок контуров.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись « ? Автозадание». В этом окне производится установка и запись зависимости температуры задания от температуры окружающего воздуха для данного контура. Если «Да», то блок будет работать в режиме отслеживания Тзад. от Твозд , если «Нет», то установка Тзад. будет осуществляться оператором. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись                 « ? График». В этом окне производится выбор режима работы при введении понижающего коэффициента для данного контура. Если установить в нижней строке надпись «Да», то при достижении начала действия «ночного» времени или выходного дня, автоматически вводится понижающий коэффициент, и температура задания будет уменьшаться в соответствии с этим коэффициентом. Если установить «Нет», то на температуру задания не будет оказывать воздействие изменение времени суток или начало выходных дней.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «НГВ, НГЦВ-откл.», в нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то насосы НГВ и НГЦВ будут выключены из работы, если «Нет», то включены в работу. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Инд-ця ПИрег-ров». В этом окне производится выбор необходимости в выводе индикации параметров ПИ-регулятора на дисплей . Если "Да", то индикация параметров ПИ-регулятора будет выводиться на дисплей в соответствующие окна. Если "Нет", то информация, касающаяся  параметров ПИ-регулятора на дисплей не выводится.

После установки режимов работы нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущий режим. Если есть необходимость - произведите запись.

Установка времен.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Временные».         Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись "Т охраны". Эта временная уставка определяющая задержку на срабатывание сигнализации при входе в помещение. Значение временной  задержки  можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр, температуру которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд). После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01.01.01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать и блок перейдет в предыдущее состояние.

Спецпараметры.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Спецпараметры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись определяющая в каком канале мы будем производить установку минимального шага движения заслонки. Установка длительности производится при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Ввод графика зависимости Тзад. от Твозд .

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «  ? Авто Задание». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе будет отображаться следующее:

верхняя строка  " Т воздуха:  - 35"

нижняя строка   "Т воды:       95,0"

При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ в нижней строке устанавливаем значение Тзад. (воды), соответствующее -35оС для данного регулятора. Производим запись путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (запись данной точки произведена). Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись " - 34". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем Тзад., соответствующее -34оС и записываем его, как было оговорено выше. Таким же образом устанавливаем Тзад. для всех точек Твозд. Существующий режим позволяет установить график зависимости от +9оС до -35оС (температура окружающего воздуха). После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Следует иметь в виду, что если производилась запись из ПЗУ, то будет записан районный график с минимальной температурой "-230С. Если у Вас конечной точкой является, например температура  -280С, то начиная с -29 и до -350С необходимо устанавливать значения такие же, как и для точки 280С.

Ввод понижающего коэффициента и времени его действия.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись « ? День/Ночь». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «ночной коэф-нт». В нижней строке - цифровое значение понижающего коэффициента. Его можно изменять от 0,996 до 0,000 при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Установив требуемое значение, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «день». В нижней строке надпись «07:00». Это время,  при котором прекращает действовать понижающий коэффициент. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно его изменить. Установив значение данного параметра, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАТОРА. В верхней строке появится надпись «ночь». В нижней - «19:00». Это время, при котором начинает действовать понижающий коэффициент. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ его можно изменить. При необходимости произвести запись. После установки необходимых значений нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Выбор рабочих и выходных дней.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись « ? График». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «01- выходной - ?». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно изменить значение в верхней строке от 01 до 31. Цифра от 01 до 31 - это день месяца. В нижней строке - надпись «Нет». Эта надпись означает, что первое число месяца не выходной. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно в нижней строке установить надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то день месяца, стоящий в верхней строке, будет назначен выходным. Если в нижней строке установить «Нет», то день будет рабочим. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Например: Наладчик 12.10.2001 по паролю вошел в МОНИТОР. В разделе ФЛАГИ в окне «График» установил «Да», в разделе ДЕНЬ/НОЧЬ установил ночной коэффициент 0,8 , дневное время 6:00, ночное время 17:00. В разделе ГРАФИК выходные назначил следующие дни 5; 6; 7; 8; 14; 5; 21; 22; 28; 29. Это значит, что программа в рабочие дни с 17:00(вечера) по 6:00(утра) и в выходные дни 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября и 5, 6, 7, 8 ноября будет вводить понижающий коэффициент. Для установки выходных на следующий период, или корректировки текущего периода, необходимо войти в МОНИТОР и переустановить выходные. В рабочем режиме при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, установив окно «Зад.темп-ры», мы можем наблюдать задаваемую оператором или автоматически устанавливающуюся (если действует режим зависимости Тзад. от Твозд.) температуру задания. В следующем окне - «Зад.темп-ры *» отображается температура задания (Тзад.х Ночн.коэф.), которую будет отрабатывать МЭО.

Установка ПИ-регуляторов (К1,К2,К3,ГВ).

На вход регулятора поступает значение рассогласования температуры (Т воды - Т задания). Выход регулятора выдаёт время движения заслонки, соответствующее этому рассогласованию. Для настройки регулятора кроме этого раздела существуют ещё два окна в рабочей программе - "ПИ регулятор" и "Сост. засл. ?"  . Нужно обратить внимание, что в МОНИТОРЕ все величины указаны в естественных единицах (град.,сек и т.д.), а во вспомагательных окнах основной программы указаны составные части ПИ-регулятора в условных единицах ( в данном случае равным десятым долям секунды).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установим в нижней строке надпись "Регул-р Т ?", нажать кнопку СТОП. Появится надпись "Коэф. пропорц." (верхняя строка), сек/град: 0.00 (нижняя строка). Нажимая кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно открыть ещё два окна - "Порог инт. рег., сек*град: 00.0" и "Огранич. темпа, град/сек: 0.00".На конкретном примере рассмотрим настройку ПИ-регулятора. Устанавливаем такие параметры:

Коэф. пропорц., сек/град - 1.00

Порог инт. рег., сек*град - 300.0

Огранич. темпа, град/сек - 0.05                                                                                   Далее предположим что Т воды = 52.0 градуса, а Т задания = 72.0 градуса, т.е  рассогласование равно -20. Если при таких исходных данных запустить программу и наблюдать окно "ПИ-регулятор" то можно заметить что пропорциональная часть регулятора ("Р") линейно растёт и достигает установившегося значения через: 20 град : 1.00 град/сек = 20 сек(или 200 десятых секунды). При этом интегральная часть регулятора ("I") увеличивается на единицу при работе интегратора с частотой равной величине рассогласования деленной на предделитель ("Порог  инт. рег."), т.е при рассогласовании равном 20 0 С увеличение интегральной составляющей на одну единицу будет происходить: 300:20 = 15 один раз в 15секунд, а величина обозначенная малой буквой "i" с этой же частотой (1 раз/15сек) просчитывает от нуля до максимального значения (300)и снова сбрасывается в ноль. Предположим, что к моменту когда пропорциональная часть достигает установившегося значения (200) интегральная часть достигла значения равного 30. Это означает, что выход регулятора равен 230, а это значит, что сразу после пуска заслонка будет двигаться на открытие: 230  0.1сек = 23.0сек. Дальше заслонка движется только за счёт интегральной части, импульсами по длительности равными выбранному в МОНИТОРЕ в разделе "Спецпараметры" величине "Шаг Засл. К1,".

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Огранич. темпа град/сек: 1,00». Эта величина определяет ограничение скорости нарастания мощности. Т.е. максимальную величину увеличения открытия заслонки за единицу времени. Например, при резком изменении Тзад. оператором или при резком изменении температуры на регулирующем датчике или при пусках когда Тзад. намного больше Трег. начинает работать ограничитель роста температуры. При рассогласовании, например в 200С и при коэффициенте "Ограничения темпа" равном 0,05 контроллер выведет на режим задания только через время равное 20:0,05=400с. Величина эта должна быть меньше единицы, если Вы хотите ограничить скорость нарастания Т задания.

Значение этой величины можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Таким же образом настраиваются все регуляторы.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное : 00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке отображается информация:

о состоянии блока

в правом нижнем углу - таймер

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись- «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация. Например:

«Т зад. ?.» (в этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ(младший разряд) или ВВОД+МЕНЬШЕ и ВВОД+БОЛЬШЕ (старший разряд)  можно установить температуру задания выбранного контура. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память).

«Т зад. ?*» (в этом окне отображается задание температуры с учетом понижающего коэфициента)

«Т воздуха»             - температура наружного воздуха

«Т помещения»          - температура в помещении котельной

"ПИрег ?:Р    0"            - индикация параметров ПИ-регулятора  контура ?

"I             0 i    0"

"Сост. засл. ?"            - индикация состояния заслонки контура ?

"Блокировки сигн."     - индикация наличия блокировки сигналов: Проникновение, АВ. котла 1, Ав. котла 2, АВ. котла 3, Р обр. -не норм., Уровень ВА, Уровень НА, Неиспр. СН, Неиспр. ПН, Неиспр. НГВ, Неиспр. НЦГВ, Неиспр. ТС, Т помещения. Войдя в окно и нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать тот параметр который вы хотите заблокировать.Установку блокировки можно изменить нажав кнопку ВВОД и не отпуская её кнопку БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ).

Дата и время           - отображение текущего времени

Журнал аварий       - отображение аварийных событий с фиксацией

В этом окне отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того, чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 20 аварийных сообщений.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажимать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа.

Существует и такая авария, как неисправность термосопротивления, отображаемая на дисплее «Неиспр ТСМ». Эта авария может произойти при обрыве или при закорачивании термодатчика. При возникновении такой аварии поступаем следующим образом. Входим в каждое окно, отображающее температуру. Если показания порядка -230 0С, то датчик закорочен, если показания порядка -800 0С, то датчик находится в обрыве.

Если произошла авария, то блок не будет воспринимать управляющие команды, пока не нажмем кнопку СБРОС ИНДИКАЦИИ.

Для того, чтобы охранная сигнализация не срабатывала при входе обслуживающего персонала, нужно успеть за время "Т охраны" закрыть за собой дверь, нажать на блоке кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее нажать кнопку ПУСК. При этом в рабочем окне мигающая звездочка (*) изменится на немигающий плюс (+).

Для того чтобы охранная сигнализация не срабатывала при выходе обслуживающего персонала, нужно нажать на блоке кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее нажать кнопку ПУСК. При этом в рабочем окне немигающий плюс (+) изменится на мигающий минус (–). После этого следует успеть за время "Т охраны" выйти и закрыть за собой дверь.

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи  "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью, устанавливаемой эксплуатационной организацией, производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.