# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI

#### Котлогаз.08

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

- - температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

- - относительная влажность от 30 до 80%;

- - вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

- - внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

- - закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

- - отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- - входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

- - длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

- - не использовать «экран» как «общий провод»

- - при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

- - допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

- - фотодатчик должен иметь систему охлаждения

- - при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

- - в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info	http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 10 - 15 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели и набрали код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись-"Исходное : 00" - верхняя строка, "Котлогаз.08" - нижняя строка.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ.

Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР.

Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации.

Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+".

Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Входы цифровые	- проверка дискретных входов

- Датчики. темп-ры	- проверка температурных датчиков

- Быстрые АЦП	- проверка аналоговых входов

- Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись названия проверяемого входа, например «Авария К1» или «Работа НЦТ» или другая, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут».Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. Переключая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Следует иметь в виду, что не все входы задействованы в программе. Если какой либо из входов не работает в данной программе, то в верхней строке он будет отображаться в таком виде - «Вход 3» (цифра обозначает номер не задействованного входа). .После проверки нажать кнопку ПУСК , блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Т возд.помещ.», в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры (в данном случае - аварийной) работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне последовательно все задействованные в программе аналоговые входы и проверить их как было оговорено выше . Все задействованные входы будут иметь наименование, а незадействованные будут отображаться в таком виде - «Вход 05» и т.д. .После проверки нажать кнопку ПУСК , блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка аналоговых входов

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться название аналогового входа, в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя уровень сигнала на аналоговом входе мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал аналогового входа работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне последовательно все задействованные в программе аналоговые входы и проверить их, как было оговорено выше. Все задействованные входы будут иметь наименование, а незадействованные будут отображаться в таком виде - «Вход 05» и т.д. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Выход 1» или именованный. Если выход задействован в программе он будет иметь свое название. В нижней строке надпись - «Выключен». Выбрать для проверки необходимый выход, а выходы можно выбрать при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижнем окне надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». Таким образом, можно проверить все задействованные в программе выходы.

После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние. Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР. Находясь в окне "Уставки", путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА после чего произвести запись как указано выше.

Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд) и ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ» , в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

- Демпфирования    - установка времен демпфирования

- Флагов                   - установка режимов работы

- Временные            - установка времен по диаграмме

- Температурные    - установка температур

- Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

- Спецпараметры    - установка значений спецпараметров

- Часов                     - корректировка даты и времени

- Сетевые                 - установка сетевого адреса

- Код доступа          - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 01» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование нужного входного датчика. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние входного датчика. Установив датчики в необходимое состояние, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 0» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке появится надпись «00,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

- Чистить сч-ки	-  необходимость в очистке счетчиков расхода

- Чистить ресурс	-  необходимость в очистке счетчиков моторесурса

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить сч-ки». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики расхода производится установка надписи «Да».

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 15-20 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок  БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр, температуру которого мы хотим установить:

- "Т помещ. низкая"	- если температура в помещении ниже данной, включается звуковая сигнализация.

- "Тб1 низкая"	- если температура в баке 1 ниже данной, включается звуковая сигнализация.

- "Тб1 высокая"	- если температура в баке 1 выше данной, включается звуковая сигнализация.

- "Тб2 низкая"	- если температура в баке 2 ниже данной, включается звуковая сигнализация.

- "Тб2 высокая"	- если температура в баке 2 выше данной, включается звуковая сигнализация.

Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке установится надпись, характеризующая, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. Следует иметь в виду, что диапазон измеряемых температур лежит в пределах от -50 до +200 0С при измерении термометрами ТСМ, а при измерении ТСП диапазон измерений лежит в пределах от -50 до +400 0С. Погрешность во всем диапазоне не превышает 1%. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка значений спецпараметров.

В данном режиме выполняется установка следующих параметров:

- Бак 1(2) уров. 0%(100%)	- значение уровня сигнала на аналоговом входе, соответствующее 0%(100%) заполнения Бака 1(2). (см. ниже)

- Время изм. расх., с	- время (в секундах), за которое усредняется скорость расхода по дискретным счетчикам

- Парам сч. (дискр счетчик)	- кол-во литров, равное одному замыканию счетчика.

(дискретные счетчики - все, кроме счетчика пара)

- Парам сч. пара	- максимальный расход пара по прибору(т/ч)

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Спецпараметры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр.

Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение параметра. Его можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки нужного значения нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Настройка параметров датчиков заполнения баков.

Для настройки параметров датчика заполнения бака 1 рекомендуется выполнить следующие действия:

1) обеспечить "сухой бак" (заполнение 0%)

2) добиться показаний "0%" в окне "Уровень бака 1" путем изменения значения спецпараметра "Бак1 Уровень 0%". (Для этого нужно несколько раз поочередно выключать блок, входить в монитор, изменять значения спецпараметра, сохранять установки и вновь переходить в режим работы. Повторять до получения удобоваримого результата).

3) обеспечить "полный бак" (заполнение 100%)

4) добиться показаний "100%" в окне "Уровень бака 1" путем изменения значения спецпараметра "Бак1 Уровень 100%". (Для этого нужно несколько раз поочередно выключать блок, входить в монитор, изменять значения спецпараметра, сохранять установки и вновь переходить в режим работы. Повторять до получения удобоваримого результата).

Настройка параметров датчика заполнения бака 1 завершена. Настройка параметров датчика заполнения бака 2 производится аналогичным образом.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01.01.01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать, и блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [F]", где F - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное:00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке отображается информация:

- о состоянии блока

- перед символом шага один из символов "+","–","*","!" - состояние охранной системы

- в правом нижнем углу - таймер

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись- «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация. Например:

- "Т возд.помещ."	- температура воздуха в помещении

- "Т бака 1(2)"	- температура воды в баке 1(2)

- "Т пара"	- температура пара

- "Р пара"	- давление пара (вычисляется по температуре пара)

- "Уровень бака 1(2)"	- уровень заполнения бака 1(2)

- "Т наружн.возд."	- температура наружного воздуха

- "Т гор. воды"	- температура горячей воды

- "Расх.г.(кот,К1,К2,К3)"- расход газа (котельной, К1, К2, К3) (мкуб,мкуб/ч)

- "Расх.воды(1,2,3)"	- расход воды (1,2,3) (мкуб,мкуб/ч)

- "Расх. конд."	- расход конденсата (мкуб,мкуб/ч)

- "Расх. пара"	- расход пара(т,т/ч)

- «Дата и Время» (отображение текущей даты и времени)

Существует еще окно, которое служит в качестве журнала аварийных событий. Окно называется «Журнал аварий». При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 20 аварийных сообщений. При появлении 21-го сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

- "Ресурс (К1,К2,К3)"	- Моторесурс (К1,К2,К3) (значение изменяется только при работе котла с интервалом восемь минут).

- "Раб.:"		- Индикация входов "работы" К1, К2, К3, НЦГВС, НЦТ, НПТ.

- "Блокировки сигн."     - индикация наличия блокировки сигналов: Проникновение, АВ. котла 1, Ав. котла 2, АВ. котла 3, Р обр. -не норм., Уровень ВА, Уровень НА, Неиспр. СН, Неиспр. ПН, Неиспр. НГВ, Неиспр. НЦГВ, Неиспр. ТС, Т помещения. Войдя в окно и нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать тот параметр который вы хотите заблокировать.Установку блокировки можно изменить нажав кнопку ВВОД и не отпуская её кнопку БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ).

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Автоматически через пять секунд после перехода в исходное состояние начнется выполнение алгоритма данной программы с отображением информации на дисплее.

Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА).

Для того, чтобы охранная сигнализация не срабатывала при входе обслуживающего персонала, нужно успеть за время "Т охраны" закрыть за собой дверь, нажать на блоке кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее нажать кнопку ПУСК. При этом в рабочем окне мигающая звездочка (*) изменится на немигающий плюс (+).

Для того чтобы охранная сигнализация не срабатывала при выходе обслуживающего персонала, нужно нажать на блоке кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее нажать кнопку ПУСК. При этом в рабочем окне немигающий плюс (+) изменится на мигающий минус (–). После этого следует успеть за время "Т охраны" выйти и закрыть за собой дверь.

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи  "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.