## Лист1
Котлогаз.08 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т возд. помещ.
Т воздуха в помещении |  |  |  | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
3
|  |  |  | 4 | Т наружн. возд. |  | Звонок аварии | 4
Т наружного воздуха |  |  |  | 5
6
|  |  |  | 7 | Т бака 1
Температура в баке 1 |  |  |  | 8
9
|  |  |  | 10 | Т бака 2
Температура в баке 2 |  |  |  | 11
12
|  |  |  | 13 | Т пара
Температура пара |  |  |  | 14
15
|  |  |  | 16 | Т гор. воды
Температура гор. воды |  |  |  | 17
18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков
|  |  | R | 2 | Общий датчиков
Датчик уровня в баке 1 |  | + |  | 3 | Уровень бака 1 |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Датчик уровня в баке 2 |  | + |  | 4 | Уровень бака 2 |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Авария К1 | 1
|  |  | R |  |  |  | Авария К2 | 2
Датчик расхода пара |  | + |  | 5 | Расход пара |  | Авария К3 | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Работа К1 | 4
[7 empty] | Работа К2 | 5
[7 empty] | Работа К3 | 6
[7 empty] | Работа НЦГВС | 7
[7 empty] | Работа НЦТ | 8
[7 empty] | Работа НПТ | 9
[7 empty] | Проникновение | 10
[7 empty] | Расх. газа кот | 11
[7 empty] | Расх. газа К1 | 12
[7 empty] | Расх. газа К2 | 13
[7 empty] | Расх. газа К3 | 14
[7 empty] | Расх. воды 1 | 15
[7 empty] | Расх. воды 2 | 16
[7 empty] | Расх. воды 3 | 17
[7 empty] | Расх. конд. | 18
[7 empty] | ПОЖАР | 23
[7 empty] | ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 24
|  |  |  | 16 | Ав. Деаэр.
|  |  |  | 17 | Течь бака 2
|  |  |  | 18 | Течь бака 1 |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 19 | Общий уровней |  | Общий датчиков | 20
X12
|  |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB