## Лист1
КОТЛОГАЗ.09.1 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т выхода |  | СН 1 | 1
Т выхода |  |  |  | 2 |  |  | СН 2 | 2
|  |  |  | 3 |  |  | СН 3 | 3
|  |  |  | 4 | Т входа |  | СН 4 | 4
Т входа |  |  |  | 5 |  |  | ПН | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Засл. 1 откр. | 6
|  |  |  | 7 | Т нар. Воздуха |  | Засл. 2 откр. | 7
Т нар. Воздуха |  |  |  | 8 |  |  | Засл. 3 откр. | 8
|  |  |  | 9 |  |  | Засл. 4 откр. | 9
|  |  |  | 10 | Т помещения |  | Засл. 5 откр. | 10
Т помещения |  |  |  | 11 |  |  | Засл. 6 откр. | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Засл. 7 откр. | 12
|  |  |  | 13 | Т отопления |  | Засл. 8 откр. | 13
Т отопления |  |  |  | 14 |  |  | Засл. Т от открыть | 14
|  |  |  | 15 |  |  | Засл. Т от закрыть | 15
|  |  |  | 16 | Т технологии |  | Звонок аварии | 16
Т технологии |  |  |  | 17
18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Уровень 1 |  | + |  | 3 | Уровень 1 |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Уровень 2 |  | + |  | 4 | Уровень 2 |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Авария К1 | 1
[7 empty] | Авария К2 | 2
[7 empty] | Авария К3 | 3
[7 empty] | Авария К4 | 4
[7 empty] | Авария К5 | 5
[7 empty] | Авария К6 | 6
[7 empty] | Авария К7 | 7
[7 empty] | Авария К8 | 8
[7 empty] | Работа К1 | 9
[7 empty] | Работа К2 | 10
[7 empty] | Работа К3 | 11
[7 empty] | Работа К4 | 12
[7 empty] | Работа К5 | 13
[7 empty] | Работа К6 | 14
[7 empty] | Работа К7 | 15
[7 empty] | Работа К8 | 16
[7 empty] | ПН не раб. | 17
[7 empty] | Робр. не в норме | 18
[7 empty] | Р обр. Min | 23
|  |  |  | 18 | СН 1 не раб. |  | Р обр. Max | 24
|  |  |  | 17 | СН 2 не раб.
|  |  |  | 16 | СН 3 не раб.
|  |  |  | 15 | СН 4 не раб. |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 19 | Общ. Датчиков |  | Общий датчиков | 20
X12
|  |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB