Установка сетевого адреса ( доработка программы «Котлогаз - ОКО» )

Для изменения сетевого адреса нужно обычным образом войти в монитор . Далее устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Внимание !!! Поскольку Ваша программа верхнего уровня поддерживает только три сетевых адреса : ‘A’ , ‘B’  и ‘C’ то блок можно настраивать только на один из этих адресов.