## Лист1
Котлогаз-ОКО | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т воды на вх.
Температура воды на входе | 2 |  |  | Сетевой насос №1 | 2
3
| 4 | Т воды на вых. |  | Сетевой насос №2 | 4
Температура воды на выходе | 5
| 6 |  |  | Сетевой насос №3 | 6
|  |  |  | Насос подпитки №1 | 8
|  |  |  | Насос подпитки №2 | 10
11
|  |  |  | Клапан отсекатель | 12
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  |  | Авария котла №1 | 1
|  |  |  | Авария котла №2 | 2
|  |  |  | Авария котла №3 | 3
|  |  |  | Пожар | 4
|  |  |  | Загазованность | 5
|  |  |  | Проникновение | 6
|  |  |  | СН1 не работает | 7
|  |  |  | СН2 не работает | 8
|  |  |  | СН3 не работает | 9
|  |  |  | ПН1 не работает | 10
|  |  |  | ПН2 не работает | 11
|  |  |  | Расход газа | 12
|  |  |  | Расход воды | 13
|  |  |  | Р воды высокое | 14
|  |  |  | Р воды низкое | 15
|  |  |  | Уровень низкий | 16
|  |  |  | Уровень высокий | 17
18
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | Общий датчиков | 21
X12
| 1 | LA
| 9 | LB
1 LA
9 LB
Внимание !!!
Контакт 18 разъема Х9 не является общим.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.18, к.19.