Инструкция по работе с программой

диспетчеризации котельной

предприятия "Кленовый лист".

Установка программы на компьютер диспетчерского пункта.

Программа находится в каталоге HOST1. Данный каталог установить на диске С. В файле a.bat произвести настройки. В этом файле записана строка:   a_host  4800  0  , где

A_host  -  наименование программы

- -  скорость передачи данных

- -  выбор порта, если 0 - COM1, если 1- COM2

После корректировки данного файла произвести его запись. Программа готова к работе. Если монтажные и наладочные работы на котельной завершены и произведено подключение оборудования по штатной схеме, то можно запускать программу. Запуск программы производится файлом a.bat.

Описание мнемосхемы монитора.

После запуска программы на мониторе появляется картинка. На картинке отображаются три блока установленных в котельных №A, №B, №C. В окошках каждого блока отображается следующая информация: отображается ЖКИ блока, данные по температуре входа 1 и выхода1(левая сторона), входа 2 и выхода2(правая сторона), суммарном расходе газа. В правом верхнем  углу изображен прямоугольник зеленого цвета, который при возникновении аварийной ситуации меняет цвет на красный, при этом звучит прерывистый сигнал. Звуковую сигнализацию можно снять клавишей ПРОБЕЛ.

Работа с журналами аварий и данных.

Для того чтобы произвести распечатывание журналов за прошедший период, необходимо выйти из программы, в этом же каталоге будут файлы с расширением .LOG. Файлы имеют следующее значение:

-  a_data.log    -  данные по котельной A

-  b_data.log    -  данные по котельной В

-  с_data.log    -  данные по котельной С

-  status.log     -  состояние котельных

Это обычные текстовые файлы. Их можно перебросить на дискету и на другом компьютере произвести распечатку. Для каждой котельной существует свой журнал данных. Данные записываются через каждые пять минут. Журнал событий общий. Он отображает происходящие на котельных события, как аварийные, так и предупредительные. При этом фиксируется дата, время  и произошедшее событие.

Перечень аварийных сообщений и их отображение:

Пожар                  - АВАРИЯ (красным) пожар в котельной.

Загазованность  - АВАРИЯ (красным) загазованность в котельной.

Проникновение - АВАРИЯ (красным) несанкционированное проникновение в котельную.

Перечень предупредительных сообщений и их отображение:

Авария котла №1 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (красным ), в окошке индикация 1_ _, звуковой  сигнал.

Авария котла №2 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (красным), в окошке индикация _ 2 _, звуковой  сигнал.

Авария котла №3 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (красным), в окошке индикация _ _ 3, звуковой  сигнал.

Р воды высокое 1 -  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (красным), в окошке индикация Р1В, звуковой  сигнал.

Р воды низкое 1 -  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (красным), в окошке индикация Р1Н, звуковой  сигнал.

Р воды высокое 2 -  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (красным), в окошке индикация Р2В, звуковой  сигнал.

Р воды низкое 2 -  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (красным), в окошке индикация Р2Н, звуковой  сигнал.

Внимание, при обесточивании  котельной или блока произойдет отключение блока от сети. Диспетчер должен принять решение о дальнейших действиях. Единственное условие. После восстановления работоспособности блока, устранения аварийной ситуации или возобновления работы на котельной, для подключения блока в локальную сеть необходимо выйти из программы и снова войти в нее.

ВНИМАНИЕ!  Программа работает в режиме DOS.