|  |  | Х8 БАУ-ТП-1 АЛЬФА-М ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Блокировка | 2 |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| ПК поз.1 | 6 |  |
| ПК поз.2 | 8 |  |
| КГГМК.01 ГК открыть | 10 |  |
| ГК закрыть | 12 |  |
| ДК открыть | 14 |  |
| ДК закрыть | 16 |  |
| Отсечка газа | 15 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ПК сбой поз.1 | 1 |  |
| ПК сбой поз.2 | 2 |  |
| ГК не открыт | 3 |  |
| ГК не закрыт | 4 |  |
| ДК не закрыт | 5 |  |
| ДС не работает | 6 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |

Внимание !!!

Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.

При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.

|  |  | Х11 |
| --- | --- | --- |
| Общий датчиков ( - ) | 1 |  |
| Общий датчиков | 2 |  |
| Т дыма РГ№1 | 3 |  |
| Т дыма ГР№2 | 4 |  |

Нейтраль

При входе 0-5 мА R=1 кОм При входе 4-20 мА R=250 Ом

1

2

Датчик температуры под РГ №1

0-3000С

1

2

Датчик температуры под РГ №2

0-3000С