|  |  | Х8 БАУ-ТП-1 АЛЬФА ХХI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Вент.подвала | 2 |  |
| Вент.1 этажа КОЛВИ + М3 | 3 |  |
| Вент.2 этажа | 5 |  |
| Вент.3 этажа | 6 |  |
| Насос подвала | 8 |  |
| Насос 1 этажа | 10 |  |
| Насос 2 этажа | 11 |  |
| Насос 3 этажа | 12 |  |
| Кондиционер 1 | 13 |  |
| Кондиционер 2 | 14 |  |
| Котел 1 | 15 |  |
| Котел 2 | 16 |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| Вент.подв.не работает | 1 |  |
| Вент.1 эт.не работает | 2 |  |
| Вент.2 эт.не работает | 3 |  |
| Вент.3 эт.не работает | 4 |  |
| Насос подв.не работает | 5 |  |
| Насос 1 эт.не работает | 6 |  |
| Насос 2 эт.не работает | 7 |  |
| Насос 3 эт.не работает | 8 |  |
| Конд.1 не работает | 9 |  |
| Конд.2 не работает | 10 |  |
| Котел 1 не работает | 11 |  |
| Котел 2 не работает | 12 |  |
| Охрана | 13 |  |
| Пожар | 14 |  |
| Загазованность | 15 |  |
| Давл. воды не в норме | 16 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |

Внимание !!!

Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.

При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |
| Датчик температуры | 13 |  |
| Датчик температуры | 14 |  |
| Датчик температуры | 15 |  |
| Датчик температуры | 16 |  |
| Датчик температуры | 17 |  |
| Датчик температуры | 18 |  |

Температура подвала

Температура 1 этажа

Температура 2 этажа

Температура 3 этажа

Температура прямой воды

Температура обратной воды

|  |  | Х11 |
| --- | --- | --- |
| Общий датчиков | 1 |  |
| Общий датчиков | 2 |  |
|  | R |  |
| Температура гвс | 3 |  |
| Т наружн. воздуха | R |  |
|  | 4 |  |

Общ

+

Датчик температуры

0 -5 мА или 4-20 мА

Общ

+

Датчик температуры

0 -5 мА или 4-20 мА

Температура гвс

Температура нар. воздуха

При входе  0-5 мА резистор R=1кОм

При входе  4-20 мА резистор R=250 Ом

Х12

1      LA

9      LB