## Лист1
Котлы серии Е |  |  | БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век" |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БКЭ-2
|  |  | Х5 | Х1
|  | 1 |  | Подогреватель мазута | 1
Температура аварийная |  | 2 | Т аварийная | Больш. горение (мазут) | 2
|  | 3 |  | Клапан запальника | 3
|  | 4 |  | Звонок аварии | 4
Температура регулятора |  | 5 | Т регулятора | Больш. горение (газ) | 5
|  | 6 |  | Вентил-р горелки | 6
|  | 7 |  | Дымосос | 7
Температура мазута |  | 8 | Т мазута | Шибер дымососа | 8
|  | 9 |  | Малое. горение (мазут) | 9
|  | 10 |  | Кл. безопасности | 10
Температура дыма |  | 11 | Т дыма | Ротационная горелка | 11
|  | 12 |  | Питательный насос | 12
|  |  | Х6 | Х2
|  | 1 |  | Кл. отсекатель 1 | 1
Температура воздуха |  | 2 | Т воздуха | Кл. отсекатель 2 | 2
|  | 3 |  | Воздушная заслонка | 3
|  |  |  | Транс-тор зажигания | 4
|  |  |  | Пламя КЭ 1 | 5
|  |  |  | Пламя КЭ 2 | 6
|  |  |  | Вых 220В (1-я группа) | 7
|  |  |  | Вых 220В (2-я группа) | 8
|  |  |  | Вых 220В (3-я группа) | 9
|  |  |  | Вых 220В (4-я группа) | 10
|  |  |  | Вход 220В (ФАЗА) | 11
|  |  |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 12
Х3
|  |  |  | Р пара высокое | 4
|  |  |  | Герметичность | 5
|  |  |  | Взрыв газов | 6
|  |  |  | Р пара меньше | 7
|  |  |  | Р пара больше | 8
|  |  |  | Р воздуха низкое | 9
|  |  |  | Р газа низкое | 10
|  |  |  | Р газа высокое | 11
|  |  |  | Разрежение низкое | 12
Х4
|  |  |  | Р мазута низкое | 2
|  |  |  | Р воды низкое | 3
|  |  |  | Р газа горелки | 4
|  |  |  | О.К.П | 5
|  |  | Х7 | Общий датчиков | 7
|  | 7 | ВАУ | Общий датчиков | 8
|  | 8 | ВРУ | Общий ФД | 9 |  | 1
|  | 9 | НРУ | Питание ФД (+12 В) | 10 |  | 2 | ФД 1
|  | 10 | НАУ | Пламя ФД 1 | 11 |  | 3
|  | 11 | ОБЩИЙ УРОВНЕЙ | Пламя ФД 2 | 12
1
[7 empty] | 2 | ФД 2
| Уровнемерная | [5 empty] | 3
колонка
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ
380B 50Гц
ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС
А
В
С
N
ВГ
ДЫМОСОС
РОТАЦИОННАЯ ГОРЕЛКА
Х11
Х10
Х9
Х8
ДС
ПН
РГ
Внимание: в случае применения одного фотодатчика для контроля пламени горелки и запальника необходимо между клеммами 11 и 12 разъёма Х4 установить перемычку. При этом зона "зрения" фотодатчика должна одновременно охватывать области пламени горелки и запальника.
Х12
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11