## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Котлы серии Е |  | БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | Х10 | Х8
| 1 |  | Подогреватель мазута | 1
Температура аварийная | 2 | Т аварийная | Больш. горение (мазут) | 2
| 3 |  | Клапан запальника | 3
| 4 |  | Звонок аварии | 4
Температура регулятора | 5 | Т регулятора | Больш. горение (газ) | 5
| 6 |  | Вентил-р горелки | 6
| 7 |  | Дымосос | 7
Температура мазута | 8 | Т мазута | Шибер дымососа | 8
| 9 |  | Малое. горение (мазут) | 9
| 10 |  | Кл. безопасности | 10
Температура дыма | 11 | Т дыма | Ротационная горелка | 11
| 12 |  | Питательный насос | 12
| 13 |  | Кл. отсекатель 1 | 13
Температура воздуха | 14 | Т воздуха | Кл. отсекатель 2 | 14
| 15 |  | Воздушная заслонка | 15
|  |  | Транс-тор зажигания | 16
|  |  | Пламя КЭ 1 | 17
|  |  | Пламя КЭ 2 | 18
|  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  |  | Вход 220В (ФАЗА) | 23
|  |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
Х9
|  |  | ПН не работает | 1
|  |  | ВГ не работает | 2
|  |  | ДС не работает | 3
|  |  | Р пара высокое | 4
|  |  | Герметичность | 5
|  |  | Взрыв газов | 6
|  |  | Р пара меньше | 7
|  |  | Р пара больше | 8
|  |  | Р воздуха низкое | 9
|  |  | Р газа низкое | 10
|  |  | Р газа высокое | 11
|  |  | Разрежение низкое | 12
|  |  | Рот. Гор. неисправна | 13
|  |  | Р мазута низкое | 14
|  |  | Р воды низкое | 15
|  |  | Р газа горелки | 16
|  |  | ОКП | 17
|  | Х11 | Общий датчиков | 19
| 15 | ВАУ | Общий датчиков | 20
| 16 | ВРУ | Общий ФД | 21 |  | 1
| 17 | НРУ | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
| 18 | НАУ | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
| 19 | ОБЩИЙ УРОВНЕЙ | Пламя ФД 2 | 24
1
|  | Х12 |  |  |  | 2 | ФД 2
| 1 | LA |  |  |  | 3
| 9 | LB
N
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ
380B 50Гц
ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.18, к.19.
Внимание: в случае применения одного фотодатчика для контроля пламени горелки и запальника необходимо между клеммами 23 и 24 разъёма Х9 установить перемычку. При этом зона "зрения" фотодатчика должна одновременно охватывать области пламени горелки и запальника.
Уровнемерная колонка
СЕРИЯ Е
ПАР
СЕРИЯ Е
ВОДА
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11