## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное устройство |  |  | РОЗЖИГ | [11 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Котлы серии "Е" | Исходное состояние | Тест звонка | Пуск ДС | Герметичность |  |  |  | Пуск ВГ | Вентил топки | Продув газопр | Подго товка | Поджиг запальн | Розжиг горелки | Прогрев | БОЛЬШОЕ ГОРЕНИЕ | МАЛОЕ ГОРЕНИЕ | Штатный | По наличию аварии
(паровой) Газ-Мазут
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Взрыв газов, Р пара высок., НАУ,ОКП
Контроль: ВАУ
Контроль кажущегося пламени
Контроль: Р мазута низкое
Контроль: Р воздуха низкое
Контроль: разрежение низкое
Контроль: Р газа низкое, высокое
Контроль: ВГ не работает
Контроль: ДС не работает
Контроль: ПН не работает
Контроль:Ротационная горелка не работает
Контроль герметичности(натечка)
Контроль герметичности(утечка)
Контроль наличия Пламени запальника (Пл1)
Контроль наличия Пламени горелки (Пл2)
Дымосос Вых.№ 7
Вентилятор горелки Вых.№ 6
Ротационная горелка(мазут) Вых.№ 11
Пускатель подогрева мазута Вых.№ 1
Клапан безопасности (газ) Вых.№ 10
Клапан отсекатель №1(газ) Вых.№ 13
Клапан отсекатель №2(газ) Вых.№ 14
Воздушная заслонка Вых.№ 15
Шибер дымососа Вых.№ 8
Клапан БГ(газ) Вых.№ 5
Трансформатор зажигания Вых.№ 16
Клапан запальника Вых.№ 3
Клапан МГ(мазут) Вых.№ 9
Клапан БГ(мазут) Вых.№ 2
Звонок аварии Вых.№ 4
Питательный насос Вых.№12
Регулятор давления пара
Регулятор температуры мазута
Регулятор уровня воды
Индикация рабочего окна | Исходное | О1 | 22, 60 | 31 | 32 | 33 | 34 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Работа | Работа | FA | FD,FF
| Серия "Е" пар | Тест звонка | Пуск ДС | Натеч-ка | Нет контр | Ут-ка откр | Ут-ка закр. | 61, 62 Пуск ВГ | Вентил топки | Продув газопр | Подго-товка | Поджиг запал | Поджиг горел. | Прогрев | Пламя Мщ+ | Пламя Мщ- | Останов | Авария Индикация
[9 empty] | 26: Пламя; 27: Пламя; 28: Пламя |  |  |  | авар.сост.