## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест | Пуск ПН |  | Пуск ДС |  |  | Р О З Ж И Г | [10 empty] | Р А Б О Т А |  |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка |  |  |  |  | Герметичность |  |  | Пуск ВГ | Вентиляция |  | Продувка | Подготовка | Поджиг | Поджиг | горелки | Прогрев | Увелич. | Поддержка | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
Котлы Е - ППР | [13 empty] | газопров. |  | запал-ка |  |  |  | мощн. | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контр. Р г. в топке, Р п авар.,ОКП
Контроль НАУ
Контроль ВАУ
Контроль "Кажущееся пламя 1,2
Контроль Р воздуха низкое
Контроль Разрежение низкое
Контроль Р газа <,Р газа >
Контроль ВГ не работает
Контроль ДС не работает
Контроль ПН не работает
Контроль Герметичность (натечка)
Контроль Герметичность (утечка)
Контроль Наличие пламени 1
Контроль Наличие пламени 2
Дымосос вых. №7
Вентилятор горелки вых. №6
Питательный насос вых. №12
Клапан безопасности вых. №15
Клапан отсекатель вых. №2
Клапан горелки вых. №4
Клапан запальника вых. №3
Трансфор-р зажиган. вых. №9
ГЗ открыть вых. №13
ГЗ закрыть вых. №14
ВЗ открыть вых. №16
ВЗ закрыть вых. №10
Шибер дымососа открыть вых. №1
Шибер дымососа закрыть вых. №8
Звонок аварии вых. №5
Регулятор разрежения
Регулятор давления пара
Регулятор уровня воды
Индикация рабочего |  | Исходное | П01 | П70 | П71 | П72 | П31 | П32 | П33 | П34 | П22 | П73 | П74 | П23 | П25 | П26 | П2b | П68/69 | П2e | П42 | П40 | П44 | FA | FE, FF | Исходное
окна |  | Котлы Е | Тест | Подпитка | Подпитка | Пуск ДС | Натечка | Нет | Утечка | Утечка | Пуск | Открытие | Вентиля- | Продувка | Подготовка | Розжиг | Розжиг | Розжиг | Прогрев | Работа Авт. | Работа Авт. | Работа Авт. | Вентиляция | Авария
|  | ППР | звонка |  | дополн. |  |  | контроля | открыт | закрыт | ВГ | ВЗ | ция |  |  | запальн. | горелки | горелки |  | Мщ+ | Мщ= | Мщ- | послетоп. | Индикация