## Лист1
Котлы Е-ППР | [6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  |  | X10 |  | X8
|  | 1 | Т пара |  | Клапан безопасности | 15
Температура пара |  | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
|  | 3 |  |  | Клапан запальника | 3
|  | 4 |  |  | Клапан горелки | 4
|  | 5 |  |  | Звонок аварии | 5
|  | 6 |  |  | Венттилятор горелки | 6
|  | 7 |  |  | Дымосос | 7
|  | 8 |  |  | Питательный насос | 12
|  | 9 |  |  | Транс-тор зажигания | 9
|  | 10 |  |  | ЗДС открыть | 1
|  | 11 |  |  | ЗДС закрыть | 8
|  | 12 |  |  | ВЗ открыть | 16
|  | 13 |  |  | ВЗ закрыть | 10
|  | 14 |  |  | ГЗ открыть | 13
|  | 15 |  |  | ГЗ закрыть | 14
|  | 16 |  |  |  | 11
|  | 17 |  |  | Пламя КЭ горелки 1 | 17
|  | 18 |  |  | Пламя КЭ горелки 2 | 18
[5 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
R: от |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
2,2 до 6,8 |  | 3 | Положение ВЗ |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
кОм |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R: от |  |  |  |  | X9
2,2 до 6,8 |  | 4 | Положение ГЗ |  | Насос не работает | 1
кОм |  |  |  |  | ВГ не работает | 2
[5 empty] | Дымосос не работает | 3
R: от |  |  |  |  | ОКП не работает | 4
2,2 до 6,8 |  | 5 | Положение ЗДС |  | Герметичность | 5
кОм |  |  |  |  | Р газа в топке | 6
|  | 6 |  |  |  | 7
8
|  | 7 |  |  | Р воздуха низкое | 9
[5 empty] | Р газа низкое | 10
[5 empty] | Р газа высокое | 11
|  | 8 |  |  | Р пара аварийное | 12
13
[5 empty] | Р пара меньше | 14
|  | 9 |  |  | Р пара больше | 16
[5 empty] | Разрежение | 15
|  | 11 | +5 В
|  | 12 | +5 В
[5 empty] | Общий датчиков | 19
|  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  | 16 | ВРУ |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  | 17 | НРУ |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  | 18 | НАУ |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  | 19 | Общий уровней |  | Пламя ФД 2 | 24
1
| Уровнемерная |  | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
| колонка | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  | 9 | LB
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11