## Лист1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Котлы Е-ППР
БКЭ-2
|  |  | Х5 |  | Х1
|  | 1 |  |  | Клапан отсекатель | 2
Температура пара |  | 2 | Т пара |  | Клапан запальника | 3
|  | 3 |  |  | Клапан горелки | 4
|  | 4 |  |  | Звонок аварии | 5
|  | 5 |  |  | Вентилятор горелки | 6
|  | 6 |  |  | Дымосос | 7
|  | 7 |  |  | ЗДС открыть | 1
|  | 8 |  |  | ЗДС закрыть | 8
|  | 9 |  |  | Тр-тор зажигания | 9
|  | 10 |  |  |  | 11
|  | 11 |  |  | Питательный насос | 12
|  | 12 |  |  | ВЗ закрыть | 10
|  |  | Х6 |  | Х2
|  | 1 |  |  | ВЗ открыть | 4
|  | 2 |  |  | ГЗ открыть | 1
|  | 3 |  |  | ГЗ закрыть | 2
|  | 4 |  |  | Клапан безопасности | 3
|  | 5 |  |  | Пламя КЭ 1 | 5
|  | 6 |  |  | Пламя КЭ 2 | 6
[5 empty] | Вых 220В (1-я группа) | 7
|  | 7 | Общий датчиков |  | Вых 220В (2-я группа) | 8
|  | 8 | Общий датчиков |  | Вых 220В (3-я группа) | 9
R: от |  |  |  |  | Вых 220В (4-я группа) | 10
2,2 до 6,8 |  | 9 | Положение ВЗ |  | Вход 220В (ФАЗА) | 11
кОм |  |  |  |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 12
R: от |  |  |  |  | Х3
2,2 до 6,8 |  | 10 | Положение ГЗ |  | Насос не работает | 1
кОм |  |  |  |  | ВГ не работает | 2
[5 empty] | Дымосос не работает | 3
R: от |  |  |  |  | ОКП не норма | 4
2,2 до 6,8 |  | 11 | Положение ЗДС |  | Герметичность | 5
кОм |  |  |  |  | Р газа в топке | 6
7
|  |  | X7 |  |  | 8
|  | 1 |  |  | Р воздуха низкое | 9
[5 empty] | Р газа низкое | 10
[5 empty] | Р газа высокое | 11
|  | 2 |  |  | Р пара аварийное | 12
Х4
|  | 3 |  |  |  | 1
[5 empty] | Р пара меньше | 2
|  | 4 |  |  | Р пара больше | 4
[5 empty] | Разрежение | 3
|  | 5 | +5В |  |  | 5
|  | 6 | +5В |  |  | 6
[5 empty] | Общий датчиков | 7
|  | 7 | ВАУ |  | Общий датчиков | 8
|  | 8 | ВРУ |  | Общий ФД | 9 |  | 1
|  | 9 | НРУ |  | Питание ФД (+12 В) | 10 |  | 2 | ФД 1
|  | 10 | НАУ |  | Пламя ФД 1 | 11 |  | 3
|  | 11 | ОБЩИЙ УРОВНЕЙ |  | Пламя ФД 2 | 12
1
[8 empty] | 2 | ФД 2
| Уровнемерная | [6 empty] | 3
колонка
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ
380B 50Гц
ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС
А
В
С
N
ВГ
ДЫМОСОС
Х11
Х10
Х9
Х8
ДС
ПН
Х12
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11