# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI

#### Котлы Е - ППР

##### ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

относительная влажность от 30 до 80%;

вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

не использовать «экран» как «общий провод»

при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

фотодатчик должен иметь систему охлаждения

при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка, "Котлы Е-ППР  [A]" - нижняя строка, A - текущий сетевой адрес.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые	- проверка цифровых входов

Датчики темп-ры	- проверка температурных датчиков

Быстрые АЦП	- проверка аналоговых входов

Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка аналоговых входов

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название аналогового входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя уровень сигнала на аналоговом входе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал аналогового входа работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР. Находясь в окне "Уставки", путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА после чего произвести запись как указано выше.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов  	- установка состояния входных датчиков

Демпфирования    	- установка времен демпфирования

Флагов                   	- установка режимов работы

Временные            	- установка времен по диаграмме

Спецпараметры	- установка значений спецпараметров

Тип датчиков ТС  	- выбор типа термосопротивления

Часов                     	- корректировка даты и времени

Работа ГЗ/ ВЗ/ЗДС    	- установка люфтов и ограничений при движении заслонок

Сетевые                 	- установка сетевого адреса

Код доступа         	- установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование нужного входного датчика. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние данного датчика.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа. В нижней строке появится надпись «02,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

В этом же разделе производится установка демпфирования по входам контроля пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Пламя 1» (в этом окне производится установка задержки на появление «ложного» пламени) и при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести установку времен. Следует иметь в виду, что демпфирование устанавливается для обоих входов. Если вы установили задержку по «Пламени 1» например 2,0 секунды, то и по входу «Пламя 2» произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись "Пламя 1 ". В этом окне производится установка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

Ан. регулятор             	- выбор режима работы регулятора

Обход герм-сти          	- выбор режима контроля герметичности

Кл. без-ти н.о.            	- исполнение кл. безопасности

Запальник выкл.        	- выключать запальник после розжига горелки.

Наладка                      	- вход в режим настройки таблиц соотношения « газ – воздух ».

Ручной розжиг          	- вход в режим ручного розжига при наладке , с отключением всех контролей.

Запрет рег.разр.	- работа без регулятора разрежения.

Чистить ресурс	- очистка счетчика моторесурса.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку "СТОП". В общем случае в верхней строке формулируется вопрос, а в нижней устанавливается ответ - ДА/НЕТ. Выбор флага осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. "Да"/"Нет" - выбирается с помощью кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

Выбор режима работы регулятора

В этом разделе производится выбор режима работы регулятора. Если выбрать "Да", то регулятор давления пара будет работать от внешнего термосопротивления (ТСМ, ТСП) и давление пара будет вычисляться из его температуры, если выбрать "Нет" - то от дискретного датчика. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Выбор режима контроля герметичности

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Обход герметичности"». В нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то при работе проверка герметичности осуществляться не будет, если «Нет», то алгоритм будет выполняться с проверкой герметичности. Изменение надписи в нижней строке, осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Исполнение клапана безопасности

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Кл. без-ти н.о.». В этом окне можно выбрать исполнение клапана безопасности (нормально открытое или нормально закрытое). В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то клапан безопасности нормально открытого исполнения, если «Нет», то нормально закрытого исполнения. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Выключать запальника после розжига горелки.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Запальник выкл.". В этом окне производится установка состояния клапана запальника. Если установить состояние «Да», то клапан запальника выключится, после розжига горелки. Если «Нет», то клапан будет работать все время. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Вход в режим настройки таблиц соотношения « газ – воздух » .

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Наладка". В этом окне производится установка программы. Если «Да», то устанавливается наладочная программа. Если «Нет», то устанавливается рабочая программа (для чего служит наладочная программа и как ею пользоваться, будет описано в отдельном разделе). Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Вход в режим ручного розжига при наладке , с отключением всех контролей.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Ручной розжиг". В этом окне производится установка ручного или автоматического розжига котла. Если «Да», то устанавливается режим ручного розжига. Если «Нет», то устанавливается режим автоматического розжига. Для чего служит  режим ручного розжига и как им пользоваться, будет описано в отдельном разделе. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Работа без регулятора разрежения.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись " Запрет рег.разр.". В этом окне производится  запрет либо разрешение автоматического управления шибером дымососа.  Если «Да», то шибером дымососа блок никак не управляет. Если «Нет», то положение шибера дымососа (ЗДС) привязывается к положению газовой заслонки (ГЗ). Привязка выполняется в наладочной програме. Как она выполняется описано в отдельном разделе. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Очистка счетчика моторесурса

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка значений спецпараметров.

В данном режиме выполняется установка следующих параметров:

Шаг регулятора	- шаг заслонки ГЗ при работе регулятора.

P пара: зад.,   атм	- задание регулятора Р пара

P пара: люфт, атм	- люфт регулятора Р пара

Р пара  высок, атм	- аварийная уставка Р пара

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Спецпараметры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр.

Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение параметра. Его можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки нужного значения нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01:01:01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать, и блок перейдет в предыдущее состояние.

Работа ГЗ/ ВЗ/ЗДС.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Работа ГЗ/ВЗ/ЗДС». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Люфт ГЗ нижний». В нижней строке - цифра, определяющая величину люфта. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно изменить эту величину. Таким же образом листая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить величины люфтов " Люфт ГЗ верхний", "Люфт ВЗ нижний",  "Люфт ВЗ верхний", "Люфт ЗДС нижний",  "Люфт ЗДС верхний". Эти люфты определяют максимальное допустимое рассогласование между требуемым и реальным положением соответствующих заслонок. Если рассогласование больше, то заслонка приходит в движение.  Нажимая кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхнем окне надпись "Огранич. ГЗ нижн.". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно изменить эту величину( она изменяется кратно 4-м единицам). Таким же образом листая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить величины ограничений  для "Огранич. ГЗ верхний", " Огранич. ВЗ нижний", "Огранич. ВЗ верхний" , " Огранич. ЗДС нижний", "Огранич. ЗДС верхний". Эта операция производится для ограничения движения заслонок на концах рабочего диапазона. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При  необходимости произвести запись.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное:00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке отображается информация:

о наличии пламени (Пл1, Пл2)

о состоянии регулятора ( Мщ-, Мщ+ ,Мщ=, Мщ* )

Мщ- 	сброс мощности

Мщ+	набор мощности

Мщ=    мощность не меняется

Мщ*	некорректное  состояние входов регулятора , мощность не меняется

в правом нижнем углу - таймер

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись- «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация:

Окно Регулятора

Верхняя строка:  "Т=000.0->P=00.0" (температура и вычисленное давление пара)

Нижняя строка: "Рпара:зад. 00.0" (в этом окне при помощи кнопок  БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить задание давления пара. Чтобы при следующем включении оно оставалось таким же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания во FLASH-память).

Окно выбора ступеней .

«>ст:00,  ЗД:0000

ГЗ:000  ВЗ: 0000»

В наладочной программе, в режиме выбора ступеней отображает № ступени, положение ГЗ, ВЗ и ЗДС данной ступени, записанное в память . Находясь в этом окне , в наладочной программе  можно изменять номер ступени при выборе ступеней (нажимая кнопки «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ»). На соответствующих этапах отладочной программы  текущий номер ступени записывается в память , как номер последней ступени . Если текущая ступень есть последней то после номера отображается символ « ; » , иначе символ « , » . В рабочем программе и на тех этапах отладочной программы  , где определено  максимальное количество ступеней ,  его можно увидеть в этом окне , если нажать клавишу «ВВОД» . В этом случае после номера ступени отображается символ « * ».

В наладочной программе, в режиме проверки ступеней, а также в рабочей программе в этом окне отображаются требуемые положения заслонок ГЗ/ВЗ/ЗД, т.е. те положения, которые программа будет пытаться установить в данный момент.

В наладочной программе, в режиме проверки ступеней, из этого окна клавишами БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ можно изменять значение требуемого положения для ГЗ . При этом значение требуемых положений для ВЗ и ЗД будут изменяться автоматически и заслонки будут их отрабатывать.

Окно управления заслонкой  ГЗ.

«  ст:00     ЗД:0000

>ГЗ:000   ВЗ: 0000»

Окно управления заслонкой  ВЗ.

«  ст:00     ЗД:0000

ГЗ:000  >ВЗ: 0000»

Окно управления заслонкой  ЗДС.

«  ст:00     >ЗД:0000

ГЗ:000     ВЗ: 0000»

В этих трех окнах отображается  № ступени и реального положения ГЗ, ВЗ и ЗДС. На соответствующих этапах отладочной программы , нажимая кнопки  «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» из этих окон можно управлять выбранной заслонкой (перед названием которой находится значок « > »).

Если нажата кнопка «БОЛЬШЕ» заслонка открывается . Если нажата кнопка «МЕНЬШЕ» заслонка закрывается . Если не нажата ни одна из этих кнопок заслонка останавливается . Если нажать кнопку «ВВОД»  то вместо реального положения заслонок будет отображаться положение записанное в память для этой ступени . Также ( на соответствующих этапах отладочной программы  )  в этих окнах реальные  положения заслонок можно записать в память (см. описание отладочной программы ) .

!!! Окна выбора ступеней и окна управления заслонками выглядят одинаково при работе с регулятором разрежения и без него . При работе без регулятора разрежения углы положения  ЗДС нужно игнорировать .

«Дата и Время» (отображение текущей даты и времени)

«Журнал аварий»

Служит в качестве журнала аварийных событий. При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 256 аварийных сообщений. При появлении 257-го сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

«Моторесурс,   ч/м»	- моторесурс в часах и минутах.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации при помощи кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончании продувки.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии «Пл1 кажущееся» или «Пл2 кажущееся». Это говорит о том, что канал контроля пламени (или первый или второй) неисправен, или неисправны цепи подключения датчиков пламени. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени.

Если на момент пуска котел не заполнен до уровня НАУ то включается питательный насос и производится первоначальная подпитка на протяжении времени «подпитка» определенного в МОНИТОРЕ . Если на протяжении этого времени не достигается уровень НАУ то сразу срабатывает авария НАУ . Если уровень НАУ достигается за это время то насос остается включенным еще на протяжении времени «подпитка дополнительная» и после этого ставится на контроль сигнал НАУ, начинает работать автоматический регулятор уровня по НРУ и ВРУ и продолжается дальнейший розжиг горелки. Если на момент пуска или на этапе первоначальной подпитки достигается уровень НРУ то этап первоначальной подпитки исключается немедленно ставится на контроль сигнал НАУ, начинает работать автоматический регулятор уровня по НРУ и ВРУ и продолжается дальнейший розжиг горелки.

После выхода на рабочий режим блок находится в автоматическом режиме (в верхней строке - надпись «Авт:NN» , NN  -это номер ступени над которой непосредственно расположена заслонка ГЗ). При необходимости можно перейти на ручной режим работы. Для этого надо нажать кнопку ПУСК. В верхней строке появится надпись «Руч:NN».

Для увеличения мощности нажать кнопку БОЛЬШЕ, для уменьшения – кнопку МЕНЬШЕ.

Для перехода в автоматический режим нажмите ПУСК.

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.

Режим оператора.

Подать питание на блок. Для входа в этот режим нажать кнопку  СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее нажать кнопку ПУСК. В этом случае из указанных выше окон индикации будет доступно только рабочее окно. Дополнительно появятся окна для операторского управления исполнительными механизмами : вентилятором, дымососом , питательным насосом . Для управления нужно кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбрать окно с названием механизма в верхней строке . В нижней строке будет указано состояние этого механизма. Если механизм выключен то кнопкой БОЛЬШЕ его можно включить ,а если он включен то кнопкой МЕНЬШЕ его можно выключить . Выйти из «режима оператора» в нормальный рабочий режим можно нажатием кнопок ПУСК или СТОП .

ОТЛАДОЧНАЯ ПРОГРАММА

Отладочная программа при работе без контролей аварийных параметров.

1. Войти в МОНИТОР в разделе ФЛАГИ установить "Наладка"- "Да", "Ручной режим" - "Да". Произвести запись и выйти из МОНИТОРА.

2. Нажать кнопку ПУСК. В рабочем окне появится "Ручной пуск".

3. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ войти поочередно в окна управления заслонками

« ст:00,      ЗД:0000

>ГЗ :0000  ВЗ:0000 »       и т. д.

и установить предварительные углы поджига ВЗ , ГЗ и ЗДС ( см . описание окон индикации ) .

4. После установки предварительного положения ВЗ,ЗДС и ГЗ необходимо произвести запись этих углов.  Для этого нужно , находясь в одном из этих трех окон нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, кнопку СБРОС ЗВОНКА. Для подтверждения записи кратковременно отображается надпись

« *  Сохранено *» .

5. Далее следует произвести розжиг горелки в ручном режиме, для чего пользуясь кнопками ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ произвести включение и отключение исполнительных механизмов в последовательности необходимой для правильного розжига.

ВНИМАНИЕ!!! При данном режиме не производится контроль аварийных параметров.

6. После розжига , аналогичным образом , устанавливаем точные углы розжига  ВЗ , ГЗ и ЗДС  т .е. корректируем предварительные и записываем их . Если предварительные углы оказались удовлетворительными то данный шаг можно пропустить .

- В окне выбора ступеней            « >ст:00    ЗД:0000

ГЗ:0000 ВЗ:0000»                                                                                                кнопкой  БОЛЬШЕ устанавливаем ступень прогрева (01) . Будет отображаться

«>ст:01    ЗД:0000

ГЗ:0000 ВЗ:0000» .

8 . В окнах управления заслонками , точно также как для углов розжига , устанавливаем и записываем углы ГЗ , ВЗ и ЗДС для первой ступени.

9. В окне выбора ступеней кнопкой  БОЛЬШЕ устанавливаем вторую ступень . Отобразится:

«>ст:02    ЗД:0000

ГЗ:0000 ВЗ:0000» .

10 . В окнах управления заслонками , точно также как для углов розжига и прогрева, устанавливаем и записываем углы ГЗ , ВЗ и ЗДС для второй ступени.

11 . Аналогичным образом устанавливаем и записываем углы для последующих ступеней ( не более   шестнадцати )

12 . Если большего количества ступеней не надо то , находясь в окне выбора ступеней, записываем номер текущей ступени как номер последней ступени . Для этого нажимаем кнопку     ВВОД и, не отпуская ее, нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА . При этом будет кратковременно отображаться надпись « * Сохранено * » .

19. После ручной настройки необходимо "ВРУЧНУЮ" (т.е. последовательно отключать необходимые исполнительные механизмы) произвести отключение горелки и нажать кнопку СТОП. Блок перейдет в исходное состояние. Выключить блок. Войти в МОНИТОР и установить во ФЛАГАХ установки необходимые для дальнейшей работы.

Отладочная программа с контролем аварийных параметров.

1. Общие положения.

1.1. Перед отладкой необходимо войти по паролю в МОНИТОР 	и установить  наладочную программу. В разделе ФЛАГИ  установить "Наладка"  -  "Да". "Ручной розжиг" - "Нет".

1.2. Количество ступеней может быть произвольно, но не более16. Это определяет наладчик при проведении пусконаладочных работ.

1.3. Находясь в окнах управления заслонками

« ст:00,      ЗД:0000

>ГЗ :0000  ВЗ:0000 »       и т. д.

- при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно управлять механизмами выбранных заслонок (см. описание окон индикации , выше ) .

1.4. Следует иметь в виду, что данные уставок углов записываются во FLASH только через наладочную программу и не подлежат корректировке через МОНИТОР.

2.       Установка углов ВЗ ,ЗДС и ГЗ для розжига (предварительная).

2.1.	После установки наладочной программы, находясь в исходном состоянии, нажимаем кнопку ПУСК. Происходит запуск наладочной программы. Ожидаем появления в рабочем окне надписи «Углы розж.(п):52» .

2.2. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ войти поочередно в окна управления заслонками

« ст:00,      ЗД:0000

>ГЗ :0000  ВЗ:0000 »       и т. д.

и установить предварительные углы поджига ВЗ , ГЗ и ЗДС ( см . описание окон индикации ) .

2.3.	Находясь в одном из окон управления заслонками, нажимаем кнопку ПУСК. Блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и устанавливается в положении, отображаемом на дисплее в рабочем окне  «Углы розж. (т):54».

!!! Если углы розжига уже были установлены и записаны ранее то эти пункты можно обойти .  Для этого при достижении состояния «Углы розж.(п):52» нужно нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и , не отпуская ее , кнопку ПУСК . При этом установятся ранее записанные углы , произойдет розжиг и блок перейдет в положение «Углы розж. (т):54».

3.       Установка углов ВЗ и ГЗ для розжига (точная).

3.1 На предварительном этапе произошел розжиг запальника и теперь можно более точно подобрать соотношение газ - воздух для режима поджига. Для этого находясь в окнах управления заслонками , точно также как и для предварительных углов розжига , устанавливаем точные углы розжига  ВЗ , ГЗ и ЗДС  т .е. корректируем предварительные .

3.2 Находясь в одном из окон управления заслонками  нажимаем кнопку ПУСК.

Происходит запись значений во FLASH и блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и

устанавливается в положении, отображаемом на дисплее в рабочем окне  «Углы прогрева:56».

Для подтверждения записи кратковременно отображается надпись « *  Сохранено *» .

!!! Если углы розжига уже были установлены и записаны ранее то эти пункты можно обойти .  При этом  следует иметь в виду что записываются во  FLASH только точные углы , а предварительные не записываются.  Для обхода нужно при достижении состояния          «Углы розж.(т):54»  нужно нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и , не отпуская ее , кнопку ПУСК . При этом блок перейдет в положение   «Углы прогрева:56».

4.       Установка углов прогрева (Ступень 1) .

4.1.  На предварительном этапе произошел розжиг горелки и теперь можно более точно подобрать соотношение газ - воздух для режима прогрева (Ступень1) . Для этого находясь в окнах управления заслонками , точно также как и для углов розжига , устанавливаем углы прогрева  ВЗ , ГЗ и ЗДС .

4.2 Находясь в одном из окон управления заслонками  нажимаем кнопку ПУСК.

Происходит запись значений во FLASH и блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и

устанавливается в положении, отображаемом на дисплее в рабочем окне  «Выбор ступеней:58».

Для подтверждения записи кратковременно отображается надпись « *  Сохранено *» .

!!! Если углы прогрева уже были установлены и записаны ранее то эти пункты можно обойти .  Для обхода нужно при достижении состояния  «Углы прогрева:56»  нужно нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и , не отпуская ее , кнопку ПУСК . При этом блок перейдет в положение   ««Выбор ступеней:58»».

5.	Установка углов рабочих ступеней.

5.1.	Так как режим прогрева осуществляется на первой ступени, а первую ступень мы уже определили, то настройку следует начинать со второй ступени.

  - При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно выбора ступеней

« > ст:01      ЗД:0000

ГЗ:0000  ВЗ:0000  »

5.3.	При помощи кнопки БОЛЬШЕ установить ступень №2, а именно   « >ст:02 »  .

5.4.   Поочередно переходим в окна управления заслонками и устанавливаем углы  ГЗ , ВЗ и ЗДС      для второй ступени , точно также как и для углов розжига и прогрева .

  - Подобрав оптимальное соотношение газ-воздух, по приборам или визуально, производим

запись углов положения ГЗ и ВЗ,ЗДС для второй ступени. Для этого необходимо ,  находясь в одном из окон управления заслонками , нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА.

5.6  При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно выбора ступеней

« > ст:01,     ЗД:0000

ГЗ:0000  ВЗ:0000  »

5.7.	При помощи кнопки БОЛЬШЕ установить ступень №3, а именно   « >ст:03 »  .

5.8.   Поочередно переходим в окна управления заслонками и устанавливаем углы  ГЗ , ВЗ и ЗДС      для второй ступени , точно также как и для углов розжига и прогрева .

  - Подобрав оптимальное соотношение газ-воздух, по приборам или визуально, производим

запись углов положения ГЗ и ВЗ,ЗДС для третьей ступени. Для этого необходимо ,  находясь в одном из окон управления заслонками , нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА.

5.10	Таким же образом производим настройку остальных рабочих ступеней.

5.11  Если при настройке оказалось достаточно, например, девяти ступеней, то после записи девятой ступени  кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно  выбора ступеней

« >ст:09,     ЗД:0000

ГЗ:0000  ВЗ:0000 ».

Нажать кнопку ВВОД и ,  удерживая ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Для контроля записи  кратковременно отображается надпись « * Сохранено *  ». После номера ступени вместо символа « , »  будет символ « ; » .

5.20. Таким образом, произведя настройку рабочих ступеней и выбрав их количество, необходимо перейти в режим проверки ступеней.  Для этого нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажать кнопку ПУСК. Блок установится в положение, отображаемое в рабочем окне  «Пров. ст-ней:5А»

6. 	Режим проверки ступеней.

Для перехода в режим проверки ступеней нужно нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажать кнопку ПУСК. Блок установится в положение, отображаемое в рабочем окне  «Пров. ст-ней:5А»

  - Убедившись, что в рабочем окне стоит «Пров. ст-ней», входим в окно выбора ступеней                      «  >ст:09  ». Требуемое положение для заслонки ГЗ при этом установлено равным текущему ее положению.

  - Нажимая кнопку МЕНЬШЕ уменьшаем требуемое положение для заслонки ГЗ. Заслонка      начинает его отрабатывать, точно также, как это должно происходить в работе. При этом автоматически пересчитывается требуемые положения для заслонок ВЗ и ЗД согласно установленной таблице ступеней и заслонки их отрабатывают также как это должно происходить в работе. Для того чтобы ведущая заслонка ГЗ не уходила от ведомых заслонок ВЗ и ЗД, на время движения этих заслонок движение заслонки ГЗ приостанавливается. Таким образом можно пройти весь допустимый диапазон движения для заслонок вплоть до ступени прогрева.

  - Нажимая кнопку БОЛЬШЕ увеличиваем требуемое положение для заслонки ГЗ. Заслонка начинает его отрабатывать, точно также, как это должно происходить в работе. При этом автоматически пересчитывается требуемые положения для заслонок ВЗ и ЗД согласно установленной таблице ступеней и заслонки их отрабатывают также как это должно происходить в работе. Для того чтобы ведущая заслонка ГЗ не уходила от ведомых заслонок ВЗ и ЗД, на время движения этих заслонок движение заслонки ГЗ приостанавливается. Таким образом можно пройти весь допустимый диапазон движения для заслонок вплоть до максимальной ступени.

6.4.   Если какая либо из ступеней неправильно настроена то, установив рабочее окно, в котором  будет отображаться надпись "Проверка ступеней:5А", нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок вернется в положение, отображаемое в рабочем окне "Выбор ст-ней:58". Установив необходимую для корректировки ступень, как описано в разделе 5, произвести изменение значений углов положения ГЗ и ВЗ и ЗДС.

- Ускоренный выход на режим "Настройка ступеней".

Если при наладочных работах был осуществлен останов, настройка предварительных углов была произведена, а вам необходимо еще раз произвести корректировку рабочих ступеней, то, находясь в исходном состоянии, нажимаем кнопку ПУСК. Происходит запуск наладочной программы. Ожидаем появления в рабочем окне надписи "Углы розжига(п):52". Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок  выполняет следующие по алгоритму шаги. Ожидаем появления в рабочем окне надписи "Углы розжига (т): 54". Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок отработает следующие шаги и установится в положение "Углы прогрева:56". Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок отработает следующие шаги и установится в положение "Выбор Ст-ней:58".

Как устанавливать углы положения ступеней, описано в разделе 5.

8.   Выход из наладочной программы.

8.1.	Убедившись, что во всем диапазоне настройка произведена правильно, нажимаем кнопку СТОП. Происходит останов с продувкой.

8.2.	Для перехода в рабочую программу необходимо по окончании продувки, находясь в исходном положении, нажать кнопку СТОП, на индикаторе появится надпись «Выключить питание». Выключить тумблер СЕТЬ. Через 30 секунд включить блок, по паролю войти в МОНИТОР и установить рабочую программу. Для этого войти в МОНИТОР и во "Флагах" установить "Наладка" - "Нет" и произвести запись.

8.3.	После установки рабочей программы и всех необходимых переменных блок готов к работе.