## Лист1
КРОН3-СК |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | X10 | X8
| 1 | Т корпуса | Кл. горелки 1 | 16
Т дымовых газов | 2 |  | Кл. горелки 2 | 2
| 3 |  | Звонок аварии | 4
| 4 | Т регулятора | Дымосос | 6
Т регулятора | 5 |  | Транс-тор зажигания | 8
| 6 |  | Заслонку открыть | 10
| 7 | Т М | Заслонку закрыть | 14
Т мокрого термометра | 8 |  | Вентилятор влаги | 12
| 9 |  | Клапан воды | 15
| 10 | Т С | Частотный привод | 5
Т сухого термометра | 11
| 12 |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
| 13 | Т нар. воздуха | Вых 220В (2-я группа) | 20
Т наружного воздуха | 14 |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
| 15 |  | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  | Вход 220 В (Нейтраль) | 24
X11
X9
|  |  | ДС не работает | 2
|  |  | Давление газа низкое | 10
|  |  | Давление газа высокое | 11
|  |  | Разрежение низкое | 12
|  |  | Общий датчиков | 19
|  |  | Общий датчиков | 20
|  |  | Общий фотодатчика | 21 |  | 1
|  |  | Питание ФД (+12В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  | Вход ФД | 23 |  | 3
N
380B 50Гц
ДЫМОСОС
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда