## Лист1
КРОН - 4.М4 | [6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  |  |  | X10 | X8
|  |  | 1 | Т аварийная
Температура аварийная |  |  | 2 |  | Клапан отсекатель | 2
|  |  | 3 |  | Клапан горелки | 4
|  |  | 4 | Т регулятора | Звонок аварии | 5
Температура регулятора |  |  | 5 |  | Вентилятор горелки | 6
|  |  | 6 |  | Транс-тор зажигания | 8
|  |  | 7 |  | Вентилятор основной | 12
|  |  | 8 |  | Клапан запальника | 15
9
10
11
|  |  | 12 |  | ВЗ открыть | 16
|  |  | 13 |  | ВЗ закрыть | 10
14
|  |  | 15 |  | ГЗ открыть | 13
|  |  | 16 |  | ГЗ закрыть | 14
|  |  | 17 |  | КЭ запальника | 17
|  |  | 18 |  | КЭ горелки | 18
[5 empty] | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  |  | X11 | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  | 1 | Общий обратной связи | Вых 220В (3-я группа) | 21
R ВЗ: от |  |  | 2 | Общий обратной связи | Вых 220В (4-я группа) | 22
2,2 до 6,8 |  |  | 3 | Положение ВЗ | Вход 220В (ФАЗА) | 23
кОм |  |  | 11 | +5В | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
R ГЗ: от |  |  |  |  | X9
2,2 до 6,8 |  |  | 4 | Положение ГЗ | ВО не работает | 1
кОм |  |  | 12 | +5В | ВГ не работает | 2
3
|  | R |  |  | ОКП не норма | 4
Датчик расхода газа | - |  |  |  |  | 5
0-5мА или 4-20мА | + |  | 5 | Расход газа (анал) | Взрыв газов | 6
7
при входе 0-5мА, R = 1 кОм | [5 empty] | 8
при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  |  |  | Давление воздуха низкое | 9
[5 empty] | Давление газа низкое | 10
[5 empty] | Давление газа высокое | 11
[5 empty] | Счётчик газа | 13
[5 empty] | Общий датчиков | 19
[5 empty] | Общий датчиков | 20
[5 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[5 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
[5 empty] | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
[5 empty] | Пламя ФД 2 | 24
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда