## Лист1
Приложение 2
Операция, исполнительное устройство |  | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [8 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В |  | Исходное
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР КРОН-6 КСЛЗ |  | состояние | звонка | П р о д у в к а |  |  | Подго- | Зажигание |  |  | Прогрев |  | Большое | Малое |  |  | состояние
[7 empty] | товка | [5 empty] | горение | горение
|  |  | t | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Взрыв газов. ОКП не норма.
Р газа высокое, низкое. Т аварийная. Проникновение.
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: Давление воздуха низкое
Контроль: ВО не работает
Контроль: ВГ не работает
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Вентилятор горелки Вых.№ 6
Вентилятор основной Вых.№ 12
Клапан | отсекатель Вых.№ 2
Трансформатор зажигания Вых.№ 8
Клапан запальника Вых.№ 15
Клапан горелки Вых.№ 4
Воздушная заслонка, открыть Вых.№ 16
Воздушная заслонка, закрыть Вых.№ 10
Газовая заслонка, открыть Вых.№ 13
Газовая заслонка, закрыть Вых.№ 14
Звонок аварии Вых.№ 5
Регулятор температуры
Индикация рабочего окна |  | Исходное | Тест | 60/61 | 23 | 24 | 60/64 | 26 | 27 | 2C | 60/64 | 2E | 40,41 60/64 | 41.9375 | FA | FF
|  | КРОН-6 | звонка | Ожид-е | Пуск | Про- | Выход | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Выход | Прогрев | Р А Б О Т А | Р А Б О Т А | Останов | Авария
|  | КСЛЗ |  | откр.ВЗ | ВО | дувка | на роз- | тр-р | кл-н | кл-н | на прог- |  | Пл1 Пл2 | Пл1 Пл2 |  | Идика-я
|  |  |  | товка t4: жиг; товка t5: заж.; товка t6: зап.; товка t7: гор.; товка t8: рев | МЩ+ | МЩ- |  | аварии
- состояние кл. запальника зависит от флага.