ПРИЛОЖЕНИЕ  2

| Операция, исполнительное устройство КОТЛОАГРЕГАТ КВГ-6,5 | Исходное состояние | Контр роль | Р О З Ж И Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Продувка |  |  | Подго товка | Ожид газа | Подж гор1 | Ожид газа | Подж гор2 | Ожид газа | Подж гор3 | Прогрев | Увеличен. мощности | Уменьш. мощности |  |  |  |
|  |  | t | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 |  |  |  |  |  |
| Выключатель СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка ПУСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т дымовых газов, Т воздуха, Т воды в теплосети, Т воды на входе, Т воды на выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Р воды низкое, высокое. Р воздуха низкое. Р газа низкое, высокое. Разрежение низкое. Расход <. Т воды высокая. ОКП не норма. Q низкий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль кажущегося пламени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: ДС не работает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль наличия Пламени 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль наличия Пламени 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль наличия Пламени 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор дымососа Вых.№ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан отсекатель Вых.№ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая заслонка, открыть Вых.№ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая заслонка, закрыть Вых.№ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шибер дымососа, открыть Вых.№ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шибер дымососа, закрыть Вых.№ 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан РР открыть Вых.№ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан РР закрыть Вых.№ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок аварии Вых.№ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор температуры воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация рабочего окна | Исходное КОТЕЛ КВГ-6,5 | Тест звонка | Подго товка | Пуск ДС | Венти ляция | Подго товка | Ожид газа | Подж гор1 | Ожид газа | Подж гор2 | Ожид газа | Подж гор3 | Прогрев | Мщ+ | Мщ- | FA Останов | FF АВАРИЯ Инд.авар. |  |

t = 2 c	-  контроль;                                                                                                                                                                                                                               Окна индикции	5- Температура уходящих газов

t1 = 20с	- подготовка к пуску дымососа;         t5,t7,t9   = 30с   - ожидание подачи газа на горелку;                                                                            1 - Рабочее окно	6- Температура воздуха

t2 = 5 с	- пуск дымососа;                                    t6,t8,t10  = 15c   - розжиг горелки;                                                                                                            2 - Температура на входе	7- Температура воды теплосети

t3 = 10мин	- вентиляция;                                               t11  = 30мин - прогрев котла;                                                                                                           3 - Температура на выходе	6 -Журнал аварий

t4 = 2 c	- подготовка к розжигу;                             t12  = 10мин - послетопочная вентиляция;                                                                                   4 - Задание температуры	7- Дата и время