|  |  | Х8 БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА-М-XXI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| КОТЛОАГРЕГАТ КВГ- 6,5 (АПМ) Кл Клапан отсекатель | 2 |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| Дымосос | 6 |  |
| Кл. запальника 1 | 1 |  |
| Кл. запальника 2 | 3 |  |
| Кл. запальника 3 | 5 |  |
| Тр-тор зажигания 1 | 7 |  |
| Тр-тор зажигания 2 | 11 |  |
| Тр-тор зажигания 3 | 13 |  |
| ГЗ открыть | 8 |  |
| ГЗ закрыть | 10 |  |
| Шибер ДС открыть | 12 |  |
| Шибер ДС закрыть | 14 |  |
| Клапан РР открыть | 15 |  |
| Клапан РР закрыть | 16 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ДС не работает | 2 |  |
| Т воды высокая | 3 |  |
| ОКП не норма | 4 |  |
| Давление воды низкое | 5 |  |
| Давление воды высокое | 6 |  |
| Давление воздуха низкое | 7 |  |
| Давление газа низкое | 8 |  |
| Давление газа высокое | 9 |  |
| Разрежение низкое | 10 |  |
| Расход воды больше | 11 |  |
| Расход воды меньше | 12 |  |
| Расход воды низкий | 13 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчиков | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| ФД горелки 1 | 14 |  |
| ФД горелки 2 | 15 |  |
| ФД горелки 3 | 16 |  |

1

2

3

ФД

Внимание !!!

Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.

При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.

Г1

1

2

3

ФД

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |
| Датчик температуры | 13 |  |
| Датчик температуры | 14 |  |
| Датчик температуры | 15 |  |

Температура на входе

Температура воздуха

Г2

ФД

1

2

3

Г3

РОЗЕТКА ФДА

1

2

3

4

ВИД СО СТОРОНЫ ГНЕЗДА

Температура на выходе  из котла (регулятор)

Температура уходящих             газов

Температура воды в теплосети

Х11

При входе 0-5мА

резистор R=1кОм

При входе 4-20мА

резистор R=250кОм

ДАТЧИК РАЗРЕЖЕНИЯ

0-5 мА, 4-20 мА

ОБЩИЙ                     1

ВХОД                        3

N

380В 50Гц

Дымосос

R