|  |  | Х8 БАУ-ТП-1 АЛЬФА ХХI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Клапан отсекатель | 16 |  |
| Клапан запальника | 2 |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| Вентилятор | 6 |  |
| КОТЕЛ КВГМ-20 + М3 Клапан свечи | 8 |  |
| Дымосос | 12 |  |
| Транс-тор зажигания | 15 |  |
| ВЗ открыть | 3 |  |
| ВЗ закрыть | 5 |  |
| ГЗ открыть | 7 |  |
| ГЗ закрыть | 9 |  |
| ЗДС открыть | 13 |  |
| ЗДС закрыть | 14 |  |
| Задв. газовая открыть | 10 |  |
| Задв. газовая закрыть | 11 |  |
| КЭ запальника | 17 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ДС не работает | 1 |  |
| ВГ не работает | 2 |  |
| ОКП №1 не норма | 3 |  |
| ОКП №2 не норма | 4 |  |
| Взрыв газов | 5 |  |
| ЗДС не закрыта | 6 |  |
| ВЗ не закрыта | 7 |  |
| ГЗ не закрыта | 8 |  |
| Авария |  |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД горелки | 24 |  |

Внимание !!!

Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.

При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.

1

2

3

ФД

РОЗЕТКА ФДА

1

2

3

4

Вид со стороны гнезда

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |
| Датчик температуры | 13 |  |
| Датчик температуры | 14 |  |
| Датчик температуры | 15 |  |

Температура аварийная

Температура регулятора (вода за котлом)

Температура отходящих              газов

Температура "обратки" (вода перед котлом)

Температура воздуха

|  |  | Х11 |
| --- | --- | --- |
| Общий датчиков | 1 |  |
| Общий датчиков | 2 |  |
| Расход газа | 3 |  |
| Расход воды | 4 |  |
| Давление воздуха | 5 |  |
| Р газа на горелке | 6 |  |
| Давление воды | 7 |  |
| Разрежение | 8 |  |
| Р газа на котле | 9 |  |

R

R

R

R

R

R

R

Общ

+

Датчик расхода воды  0 -5 мА

Общ

+

Датчик расхода газа  0 -5 мА

Общ

+

Общ

+

Общ

+

Общ

+

Датчик давления воздуха  0 -5 мА

Датчик давления  газа  на горелке  0 -5 мА (0-40 кПа)

Датчик давления воды  0 -5 мА

Датчик  разрежения  0 -5 мА

Общ

+

Датчик давления  газа  на котле   0 -5 мА  (0-100 кПа)

LA                        1

LB                        9

Х12

резистор R=1кОм