## алгоритм_БАУ
Котел КВГМ-30 | [10 empty] | Р О З Ж И Г | [8 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Подг. | Контр. | Пуск | Пуск |  | Венти- |  | Про- | Подг. | Контр | Вкл | Розжиг |  | Розжиг |  |  | Прогр | Увел | Умен | Штатный |  |  | Исх
| сост. | звонка | к пуску | сост. | ДС | Вент. |  | ляция |  | дувка | к роз- | сост. | ТЗ | зап-ка |  | горелки |  |  | котла |  |  | или по аварии |  |  | сост
|  |  | ДС и В | ДС и В |  |  |  | топки |  | г/пров. | жигу | ГЗ | [7 empty] | мощн | мощн
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Индикация: G, P, T
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: температура воды высокая
Контроль: давление воды высокое
Контроль: давление воды низкое
Контроль: разрежение низкое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: расход воды низкий
Контроль: вентилятор закрыт
Контроль: дымосос закрыт
Контроль: газовая заслонка закрыта
Контроль наличия пламени зап-ка
Контроль наличия пламени горелки
Дымосос ВЫХ № 12
Привод дымососа (откр.) ВЫХ №13
Привод дымососа (закр.) ВЫХ №14
Вентилятор ВЫХ №6
Привод вентилятора (откр) ВЫХ№3
Привод вентилятора (закр.) ВЫХ №5
Электрофиц.задвижка (откр.) ВЫХ №10
Электрофиц.задвижка (закр.) ВЫХ №11
Газовая заслонка (откр.) ВЫХ №7
Газовая заслонка (закр.) ВЫХ №9
Клапан-отсекатель ВЫХ №16
Клапан-свечи ВЫХ №8
Тр-р зажигания ВЫХ №15
Клапан запальника ВЫХ №2
Звонок аварии ВЫХ №4
Регулятор разрежения
Регулятор соотношения "газ-воздух"
Регулятор нагрузки (температуры)
Время процесса |  | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5' | t5 | t5'' | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t10' | t11 | t11' | t11" | t12 |  |  | t13 | t13' | t13"
Шаг по диаграмме |  | 01 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40\41\42\43 |  | f0 | f1 | f2
Индикация рабочего окна | Исх. | Тест | Подг.к | Контр. | Пуск | Пуск |  | Вентил. |  | Прод. | Подг.к | Контр | Вкл | Розжиг |  | Розжиг |  |  | Прогр | РАБОТА |  | Останов |  |  | Исх
| сост. | звонка | пуск.ДС | ДС и В | ДС | Вент. |  | топки |  | г/пров. | розж. | ГЗ | ТЗ | зап-ка |  | горелки |  |  | котла | [5 empty] | сост
|  | 2 c | 90 c | 5 c | 20 c | 20 c | 30с | 20 мин | 30с | 15 с | 45 с | 5 с | 3 с | 3с | 2 с | 3c | 60c | 5 c | 15 мин |  |  | 20мин | 60c | 10с