ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

БЛОКА АЛЬФА-М XXI

КОТЕЛ КВН

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

- - температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

- - относительная влажность от 30 до 80%;

- - вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

- - внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

- - закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

- - отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- - входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

- - длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

- - не использовать «экран» как «общий провод»

- - при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

- - допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

- - фотодатчик должен иметь систему охлаждения

- - при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

- - в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info	http:	www.diprom.zp.ua

# Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать клавиши -  ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА,  ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». После нажатия данной комбинации на дисплее в нижней строке появится надпись «>ТЕСТ  МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ нужно установить значок «>» перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопок ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней строке  цифры «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3 2 1 0    т.е кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7 6 5 4     имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотиие входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация запиывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо установить вместо цифры «0000», цифру «0527». Произвести запись кода. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК. Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20-20 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии каждой кнопки в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее в нижней строке появится надпись «>ТЕСТ  МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели и набрали код доступа в систему. Нажать кнопку ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись  - «Исходное: 00» в верхней строке, в нижней  -  «Котел КВН».

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ.

Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР.

Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации.

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиши появляется знак "+" .

Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное». Повторить ввод пароля. После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена надпись «Режим работы « - верхняя строка, надпись «ТЕСТ» и «МОНИТОР» - в нижней строке. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов(т.е. установить значок ">" рядом с надписью "ТЕСТ" или "МОНИТОР". Нажать кнопку СТОП . Вы вошли в один из режимов.

Р Е Ж И М   Т Е С Т

Установить значок рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые»(входы общего назначения) . При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Входы цифровые   - проверка дискретных входов

- Датчики темп-ры - проверка температурных датчиков

- Датчики давл-ия  - проверка датчиков давления

- Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

### Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись названия проверяемого входа, например «ВГ не работает» или «Р газа низкое» или другая, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика, мы увидим, что, и надпись в нижней строке будет изменяться. Переключая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой, задействованный в программе, вход. Следует иметь в виду, что не все датчики задействованы в программе. Если какой либо из входов не работает в данной программе, то в верхней строке он будет отображаться в таком виде - «Вход 3»(цифра обозначает номер не задействованного входа). После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Т аварийная», в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры (в данном случае - аварийной) работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне последовательно все, задействованные в программе, аналоговые входы и проверить их, как было оговорено выше. Все задействованные входы будут иметь наименование, а незадействованные будут отображаться в таком виде - «Вход 5» и т.д. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка датчиков давления газа и воздуха.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в верхней строке надпись «Датчики давл-ия». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Вход 0» или именованный, а в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя значение на входе данного датчика при помощи реального изменения параметра или при помощи имитатора, мы увидим изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения данного параметра работает. Следует иметь в виду, что приращение значений должно осуществляться  при открывании заслонок ВЗ и ГЗ.  При помощи кнопки  ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне все, задействованные в данной программе, аналоговые входы и проверить их, как было оговорено выше. Все задействованные входы будут иметь наименование, а незадействованные будут отображаться в таком виде «Вход 5», «Вход 6» и т.д. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Выход 0» или именованный. Если выход задействован в программе он будет иметь свое название. В нижней строке надпись - «Выключен». Выбрать для проверки необходимый выход, а выходы можно выбрать при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижнем окне надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». Таким образом, можно проверить все задействованные в программе выходы. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние. Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК.

Р Е Ж И М   М О Н И Т О Р

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое ни будь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК. Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо нажать кнопку ВВОД, и удерживая ее в нажатом состоянии нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. После этого произвести запись, находясь в окне "Уставки".

Установить значок ">" рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

- Демпфирования	- установка времен демпфирования

- Флагов	- установка режимов работы

- Временные	- установка времен по диаграмме

- Температурные	- установка температур

- Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

- Часов	- установка даты и времени

- Автозадание	- установка зависимости Тзад. от Твозд.

- День/Ночь	- уст-ка пониж.коэфф. и времени его ввод

- График	- установка выходных и праздничных дней

- Давления  -  установка параметров давления

- Газ-Воздух	- установка соотношения газ-воздух

- Код доступа

- Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 0» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке будет надпись «норм.замкнут» или «норм.разомкнут». При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние входного именованного датчика. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование входного датчика («Взрыв газов», «Р газа низкое» или любого другого ), устанавливаем требуемое состояние датчика. Для установки другого датчика переходим на него и производим его установку. Установив датчики в необходимое состояние, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 0» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке появится надпись «00,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа. После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость, произвести запись.

В этом же разделе производится демпфирование по входам пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись "Пламя 1". В этом окне производится установка задержки на появление "кажущегося" пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки. Следует иметь в виду, что установка задержки производится для обоих каналов. Если вы установили задержку по "Пламени 1" например 2 секунды, то и по входу "Пламя 2" произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись  "Пламя 1   ". В этом окне производится уставка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки. После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость. Произведите запись.

Установка режимов работы.

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

- Наладка	-  наладочный режим

- Проверка         -   проверка настройки ступеней

- Обход герм.	-  необходимость в обходе герметичности

- Внешн. колонка -  выбор уравнемерной колонки

- Выключ.кл.зап.	-  необходимость в отключении кл.зап.

- Кл. без-ти Н.З.	-  исполнение клапана безопасности

- График	-  работа по режиму день/ночь

- Автозадание	-  работа по зависимости Тзад. от Твозд.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Флагов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится одна из выше перечисленных надписей. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ .

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Запальник выкл.». В этом окне определяется необходимость в работе клапана запальника только на период розжига или непрерывно. Если «Да», то клапан запальника будет работать только в процессе розжига, если «Нет», то клапан запальника будет работать непрерывно.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Наладка». В этом окне производится установка наладочной программы. Если «Да», то устанавливается наладочная программа. Если «Нет», то устанавливается рабочая программа (для чего служит наладочная программа и как ею пользоваться, будет описано в отдельном разделе).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Внешн.колонка». В этом окне производится выбор режима работы, системы подпитки котла. Если установить «Да», то будет работать подпитка от внешней системы управления, если «Нет», то подпиткой будет управлять блок при помощи клапанов сброса и подпитки.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Обход герм-ти». В этом окне производится выбор режима проверки герметичности. Если установить «Да», то проверка герметичности производиться не будет. Если установить «Нет», то проверка герметичности будет производиться.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Проверка». В этом окне производится выбор режима работы - ручной или автоматический. Если установить «Да», то при выходе на рабочий режим управлять ГЗ можно будет только вручную, находясь в окне измерения давления газа и воздуха, при этом работают все защиты, не работает только регулятор. Если установить «Нет» , то блок будет работать в автоматическом режиме , т.е. будет работать регулятор поддержания температуры и движение ГЗ и ВЗ будет происходить в зависимости от команд регулятора.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Кл. без-ти Н.З.» . В этом окне производится выбор исполнения клапана безопасности. Если «Да», то клапан безопасности нормально закрыт, если «Нет», то клапан безопасности нормально открытого исполнения.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «График.». В этом окне производится выбор режима работы в ночное время и в выходные дни. Если «Да», то блок будет корректировать задание по температуре, вводя понижающий коэффициент в зависимости от времени суток и учитывая выходные и праздничные дни. Если «Нет», то блок будет работать в режиме обычном.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Автозадание». В этом окне производится выбор работы регулятора. Если установить «Да», то управление горелкой будет осуществляться в автоматическом режиме, т.е. будет осуществляться выполнение алгоритма по установке Тзад. в зависимости от Твозд. Если «Нет», то  установка Тзад. будет осуществляться оператором с блока управления. После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в  режим «Уставки».

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем  кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в нижней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет чему равна одна единица при работе таймера . Путем листания , при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка температур.

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отражаться надписи характеризующие параметр, температуру которого, мы хотим установить. Листание производиться при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Уставка «Люфт рег-ра» определяет, что в диапазоне Тзад.+ "Люфт рег-ра" газовая заслонка будет находиться в состоянии покоя, при этом в рабочем окне будет индицироваться символ «Мщ=». После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Тип датчиков ТС». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующая, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления . Выбор производится из четырех разновидностей - ТСМ100 , ТСП100 , ТСМ50 , ТСП50 . Следует иметь ввиду . что диапазон измеряемых температур лежит в пределах от -50гр. до +180гр . Погрешность во всем диапазоне не превышает 1% . После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01.01.01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ  или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и не отпуская её нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работу. Нажав кнопку ПУСК, выходим из режима уставок даты и времени. Для простоты вычислений сделано так , что цифры года изменяются от нуля до трех. Нуль - високосный год, единица - следующий, двойка следующий, тройка следующий. После тройки опять нуль, т.е. високосный год.

Установка данных по давлению.

Войти в давления. Нажать СТОП. Произвести выбор уставок по защитам от снижения газа и воздуха, а также по зоне нечувствительности Р возд. Произвести выбор количества точек вводимых в МОНИТОР (соотношение).

Установка данных по соотношению газ-воздух.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Газ-Воздух». В этом окне производится установка данных соотношения газ - воздух. Нажать СТОП. В верхней строке будет надпись, определяющая номер точки, в нижней строке данные. Произвести запись этих точек (имея в виду, что нулевая точка - точка розжига, и она не входит в количество 2<n<16). Выбор ступеней производится кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. Изменение данных по газу производится кнопками МЕНЬШЕ или БОЛЬШЕ. Изменение данных по воздуху производится кнопками ВВОД+МЕНЬШЕ или ВВОД+БОЛЬШЕ. После установки данных по всем точкам в режиме "УСТАВКИ" произвести запись.

Установка данных по зависимости Тзад. от Твозд.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Автозадание». В этом окне производится установка графика зависимости Тзад. от Твозд. Нажать кнопку СТОП. На индикаторе будет отображено следующее:

верхняя строка   Т воздуха: -35

нижняя строка    Т воды   : 095,0

При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ в нижней строке устанавливаем значение Т зад (воды), соответствующее -35 0С по таблице котельной. Производим запись данной точки путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в верхней строке появится надпись «Т воздуха: -34». При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем Тводы соответствующее -34 0С наружного воздуха. Таким же образом устанавливаем Тзад. для всех точек Твозд. Запись производится для каждой точки. Существующий режим позволяет установить график зависимости от +10 до -35 0С температуры окружающего воздуха. Следует иметь в виду, что если график заканчивается температурой выше чем -35 0С, то данные в остальные точки должны быть заполнены последним значением. Например, у вас график от +5 до -28 0С, это значит, что значения в точках от +10 до +6 должны быть такими же, как и при +5 0С, а значения в точках от -29 до -35 должны быть такими же, как в точке -28 0С.

Установка данных по введению понижающего коэффициента.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в нижней строке надпись «День/Ночь». В этом окне производится установка данных по времени введения в действие понижающего коэффициента и его численное значение. Нажать СТОП. В верхней строке появится надпись»Ночной коэффициент» , в нижней - значение этого коэффициента .Величину его можно изменять при помощи кнопок  БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Установив коэффициент, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «День». В нижней строчке, значение времени, определяющее действие дневного времени. Это время устанавливается при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Установив дневное время, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Ночь», в нижней строчке значение времени, определяющее действие ночного времени. Это время устанавливается при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Установив времена и коэффициент, нажимаем кнопку ПУСК.

Установка выходных и праздничных дней.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в нижней строке надпись «День/Ночь». В этом окне производится установка выходных и праздничных дней. Нажимаем кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «01-выходой ?» в нижней - «Нет» или «Да». Цифра от 01 до 31 это день месяца и выбирается при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбранный день установить выходным. После установки необходимых параметров произвести запись.

Например: Наладчик 12.10.2000 по паролю вошел в МОНИТОР. В разделе ФЛАГИ в окне «График» установил «Да», в разделе ДЕНЬ/НОЧЬ установил ночной коэффициент 0,8 , дневное время 7:00 , ночное время 19:00 , выходными назначил следующие дни 5;6;7;8;14;15;21;22;28;29  . Это значит, что программа в рабочие дни с 19:00(вечера) по 7:00(утра) и в выходные дни 14,15,21,22,28,29 октября и 5,6,7,8 ноября будет вводить понижающий коэффициент. Для установки выходных на следующий период или корректировки текущего необходимо войти в МОНИТОР и переустановить выходные.

В рабочем режиме при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установив окно «Зад.темп-ры» мы можем наблюдать задаваемую оператором или автоматически устанавливающуюся(если действует режим зависимости Тзад. от Твозд.) температуру задания .В следующем окне - «Зад.темп-ры *» отображается температура задания (Тзад.х Ночн.коэф.),которую будет отрабатывать МЭО.

Установка (изменение) кода доступа.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Код доступа". Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись "Код доступа". В нижней строке  -  надпись "0000". Как устанавливать код доступа, было описано выше. Закончив тестирование  и установив необходимые для работы параметры уставок, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку ПУСК.

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении . Если нажать кнопку ВВОД и не отпуская ее нажимать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ , то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное :00» в нижней строке наименование программы установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке информация:

- о наличии пламени (Пл1,Пл2)

- о состоянии регулятора (Мщ=,Мщ-,Мщ+)

- в правом нижнем углу таймер

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон в которых отображается необходимая для данной программы информация. Например:

- «Т в котле» (температура воды в котле)

- «Т ПГС»	(температура парогазовой смеси)

- «Т обр.» (температура обратной воды )

- «Т пр.»	(температура прямой воды)

- «Т задания « - в этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и не отпуская её нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА, произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

- «Т задания* « - (Т задания обратной воды с учетом понижающего коэффициента)

- «Т возд.» (температура наружного воздуха )

- Р,кПа	(давление газа и воздуха перед горелкой)

- «Рв расч.: « - (расчетное давление воздуха)

- «Часы» (отображение даты и времени)

- «Журнал аварий» (отображение наименования и даты произошедшей аварии, листание производится при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ, находясь в этом окне)

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК . Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь ,при возникновении аварийной ситуации или штатного останова , программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации . Если произошла аварийная ситуация , на дисплее отображается наименование аварийной ситуации , звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА) . Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор ознакомившись с надписью на дисплее имеет возможность снять надпись о аварийной ситуации. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончания продувки. Сброс звонка производится, как и в первом случае.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа.

Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии «Пл1 кажущееся» или «Пл2 кажущееся». Это говорит о том, что канал контроля пламени или первый или второй неисправен. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени. Эта ситуация возможна, как правило, при контроле пламени контрольным электродом. Необходимо убедиться в его правильной установке.

Существует и такая авария, как неисправность термосопротивления, отображаемая на дисплее «Неиспр ТС». Эта авария может произойти при обрыве или при закорачивании термодатчика. При возникновении такой аварии поступаем следующим образом. Входим в каждое окно отображающее температуру и если в окне мы видим, что показания находятся в области ниже         - 50 0С или выше 200 0С, то именно этот канал неисправен. Если показания ниже -50 0С, то датчик закорочен, если показания выше 200 0С, то датчик находится в обрыве. Например, установив окно с показанием температуры на регулирующем датчике и увидев, что индицируемая температура выпадает из диапазона -50 +200 0С мы приходим к выводу, что данный канал неисправен.

При возникновении предупредительной сигнализации происходит отображение информации на табло, а выход «Звонок аварии» и выход «Авария диспетчера» периодически включаются. Оператор должен подойти к блоку, ознакомиться с надписью в рабочем окне и если посчитает нужным,  кнопкой СБРОС ЗВОНКА произвести снятие индикации и отключение предупредительной сигнализации. Следует учесть, что повторный контроль этого входа будет возможен только после устранения причины. Если же одновременно несколько входов будут вызывать предупредительную сигнализацию, то на дисплее будет отображаться только первая зарегистрированная. После снятия «первой» причины, на информационном табло будет отображаться следующая причина, вызвавшая предупредительную сигнализацию. После снятия второй причины появится информация о третьей, если такова будет и т.д.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее появиться надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.

##### ОТЛАДОЧНАЯ ПРОГРАММА

1. Общие положения.

1.1.	Перед отладкой необходимо войти по паролю в МОНИТОР и установить наладочную программу.

1.2.	Количество точек может быть произвольно, но не более 15. Это  определяет наладчик при проведении пусконаладочных работ.

1.3.	Находясь в окне «Г:00,00 В:00,00» при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно управлять механизмом ГЗ. В тех случаях, когда необходимо непрерывное движение:

- при остановленном механизме кнопка его запускает

- при движущемся механизме противоположная кнопка его останавливает

Нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее нажимать кнопку МЕНЬШЕ или БОЛЬШЕ можно управлять механизмом ВЗ.

В тех случаях, когда необходимо непрерывное движение:

- при остановленном механизме кнопка его запускает

- при движущемся механизме противоположная кнопка его останавливает

1.4.	Следует иметь в виду, что данные уставок точек определяются при проведении наладочных работ, а записываются через МОНИТОР в разделе ГАЗ-ВОЗДУХ.

2.	Установка точки ВЗ

2.1.	Установить в МОНИТОРЕ во ФЛАГАХ «Наладка» - «Да», «Проверка»- «Нет» записав это, выходим из МОНИТОРА в исходное состояние.

2.2.	После установки наладочной программы, находясь в исходном состоянии нажимаем кнопку ПУСК . Происходит запуск наладочной программы . Ожидаем появления в рабочем окне надписи «Настр.розж.:50» .

2.3.	При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно «Г:00,00 В:00,00». Так как ГЗ находится на конечном выключателе необходимо произвести предустановку давления воздуха перед горелкой. При помощи кнопок ВВОД + МЕНЬШЕ или ВВОД + БОЛЬШЕ выставить требуемое значение .

2.4.	Находясь в окне «Г:00,00 В:00,00» нажимаем кнопку ПУСК. Происходит поджиг запальника и горелки, блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и устанавливается в положении индицируемым на дисплее в рабочем окне «Настр. раб.:51».

3.	Построение кривой соотношения ГАЗ-ВОЗДУХ

3.1.	На предварительном этапе произошел розжиг горелки и теперь можно путем последовательных приращений подачи газа и воздуха выбрать произвольное количество точек при увеличении мощности от минимального положения газовой заслонки до максимального положения газовой заслонки. Подобрав соотношение газ-воздух каждой точки необходимо их записать на бумагу и на основании этих данных построить кривую. Нажав кнопку СТОП, выходим в исходное состояние. Выключаем блок. Через 30 секунд включаем его и входим в МОНИТОР. Потом из этой кривой взять несколько (до 15) точек и записать их в МОНИТОР.

4.	Проверка поддержания соотношения ГАЗ-ВОЗДУХ.

4.1.	Установить в МОНИТОРЕ во ФЛАГАХ «Наладка» - «Да» «Проверка»- «Да». Записав это, выходим из МОНИТОРА в исходное состояние.

4.2.	Нажимаем кнопку ПУСК. Блок выходит на режим «Настр.розж.:50». Нажимаем ПУСК. Блок выходит в режим «Настр. раб.:51». Необходимо перейти в окно «Г:00,00 В:00,00» и управлять ГЗ при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом воздушная заслонка должна отслеживать положение газовой заслонки. При этом проверяется и ранее построенная кривая. Если у наладчиков есть замечания по соотношению ГАЗ-ВОЗДУХ, то настройку повторить. Следует иметь в виду, что очень длинные шаги по газу делать не следует, т.к. ВЗ начнет отрабатывать шаги только при остановленном ГЗ.

5.	Выход из наладочной программы .

5.1.	Убедившись, что во всем диапазоне настройка произведена правильно, нажимаем кнопку СТОП. Происходит останов с продувкой .

5.2.	Для перехода в рабочую программу необходимо по окончании продувки, находясь в исходном положении, нажать кнопку СТОП, на индикаторе появится надпись «Выключить питание». Выключить тумблер СЕТЬ . Через 30 секунд включить блок , по паролю войти в МОНИТОР и установить рабочую программу. Во флагах установить "Наладка"  -  "Нет", "Проверка  -  "Нет".

5.3.	После установки рабочей программы и всех необходимых переменных блок готов к работе.