## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное устройство | Исход- | Тест | Р О З Ж И Г | [14 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
КОТЕЛ КВН | ное | звонка
| состоя- |  | Г Е Р М Е Т И Ч Н О С Т Ь |  |  |  | В Е Н Т И Л Я Ц И Я |  |  |  | РОЗЖИГ ЗАПАЛЬНИКА |  |  | РОЗЖИГ ГОРЕЛКИ |  |  | ПРО- | Увели- | Умень- | Штатный | По аварии
| ние | [15 empty] | ГРЕВ | чение | шение
|  | t | tг1 | tг2 | tг3 | tг4 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | мощност | мощност
Выключатель СЕТЬ | Ш
Кнопка ПУСК
Контроль: Р газа <,Р газа >,Р воды пр. <,
Р воды обр. <,Т воды в котле >,ГАЗ !!! .
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: Р воздуха низкое < 0,4 кПа
Контроль: Р газа низкое < 2,4 кПа
Контроль: ВГ не работает
Контроль герметичности (натечка)
Контроль герметичности (утечка)
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Вентилятор горелк Вых.№ 6
Клапан К1 Вых.№ 16
Клапан безопасности ( н.о.) Вых.№ 8
Клапан отсекатель 1 Вых.№ 1
Транс-тор зажигания Вых.№ 3
Клапан запальника Вых.№ 2
Клапан отсекатель 2 Вых.№ 9
ГЗ открыть Вых.№ 10
ГЗ закрыть Вых.№ 11
ВЗ открыть Вых.№ 12
ВЗ закрыть Вых.№ 13
Звонок аварии Вых.№ 4
Авария для диспетчера Вых.№ 5
Работа для диспетчера Вых.№ 7
Клапан подпитки Вых.№ 15
Клапан сброса Вых.№ 14
Регулятор температуры воды
Индикация рабочего окна | Исходное | Тест | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 34/50 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3А | 3В | 3С | 3d | РАБОТА | РАБОТА | FA | FF
| Котел | звонка | Натечка | Герм. | Утечка? | Утечка | Пуск | Венти- | Подст- | Открыть | Розжиг | Розжиг | Розжиг | Розжиг | Розжиг | Розжиг | Прог- | Пл2 Мщ+ | Пл2 Мщ- | Останов | Авария
| КВН |  |  | переход | откр. | закр. | ВГ | ляция | ройка | кл.отс. | запаль- | запаль- | запаль- | горелки | горелки | горелки | рев |  |  |  | Идика-я
|  |  | t3: ВЗ; t4: №1; t5: ника; t6: ника; t7: ника; ГРЕВ t11: Пл2 |  |  |  | аварии