## Лист1
КВН | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  |  |  | X10 |  | X8
|  |  | 1 | Т пр. |  | Кл. отсекатель 1 | 1
Температура воды прямой |  |  | 2 |  |  | Клап. Запальника | 2
|  |  | 3 |  |  | Тран-р зажигания | 3
|  |  | 4 | Т обр. |  | Звонок аварии | 4
Температура воды обратной |  |  | 5 |  |  | Авария диспетчеру | 5
|  |  | 6 |  |  | Вентил-р горелки | 6
|  |  | 7 | Т в котле |  | Работа диспетчеру | 7
Температура воды в котле |  |  | 8 |  |  | Клап. Безопасности | 8
|  |  | 9 |  |  | Кл. отсекатель 2 | 9
|  |  | 10 | Т ПГС |  | ЗГ открыть | 10
Т парогазовой смеси |  |  | 11 |  |  | ЗГ закрыть | 11
|  |  | 12 |  |  | ВЗ открыть | 12
|  |  | 13 | Т возд. |  | ВЗ закрыть | 13
Т наружного воздуха |  |  | 14 |  |  | Клапан сброса | 14
|  |  | 15 |  |  | Клапан подпитки | 15
[6 empty] | Клапан К1 | 16
[6 empty] | Пламя КЭ 1 | 17
[6 empty] | Пламя КЭ 2 | 18
[6 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  | 1 | ОБЩИЙ |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  | R | 2 |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик давления воздуха |  |  | 3 | Р воздуха |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА | [5 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
|  |  | 13 | +(20-30)В
|  | R |  |  |  | X9
Датчик давления газа |  |  | 4 | Р газа
0-5 мА | [5 empty] | ВГ не работает | 2
|  |  | 14 | +(20-30)В |  | P газа меньше | 3
[6 empty] | Р газа больше | 4
[6 empty] | Герметичность | 5
[6 empty] | Р воды обратной < | 6
[6 empty] | Р воды прямой < | 7
[6 empty] | ГАЗ !!! | 8
[6 empty] | W коррозия | 9
[6 empty] | НАУ | 10
[6 empty] | Насос не работает | 11
[6 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  |  | 16 | ВРУ |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  | 17 | НРУ |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  | 18 | НАУ |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  | 19 | Общий уровней |  | Пламя ФД 2 | 24
1
| Уровнемерная | [7 empty] | 2 | ФД 2
| колонка | [7 empty] | 3
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11