## Лист1
Приложение 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [12 empty] | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ
МДГГ.М32 | состояние | звонка | Герметичность |  |  |  | П р о д у в к а |  |  | Подго- | Зажигание |  |  | Прогрев |  | Большое | Малое |  | По | Исходное
[10 empty] | товка | [5 empty] | горение | горение | Штат- ный | авар. | состояние
|  | t | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Взрыв газов в топке. Р газа>, <.
Т воды, дыма высокая. ОКП не норма .
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: Давление воздуха низкое
Контроль: Насос не работает
Контроль: ВГ не работает
Давление воды низкое, высокое.
Контроль герметичности (натечка)
Контроль герметичности(утечка)
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Вентилятор горелки Вых.№ 6
Двигатель насоса Вых.№ 12
Клапан безопасности Вых.№ 15
Клапан отсекатель Вых.№ 2
Трансформатор зажигания Вых.№ 11
Клапан запальника Вых.№ 3
Клапан горелки Вых.№ 4
Воздушная заслонка, открыть Вых.№ 16
Воздушная заслонка, закрыть Вых.№ 10
Газовая заслонка, открыть Вых.№ 13
Газовая заслонка, закрыть Вых.№ 14
Дымовая заслонка, открыть Вых.№ 7
Дымовая заслонка, закрыть Вых.№ 8
Звонок аварии Вых.№ 5
Регулятор температуры воды
Индикация рабочего окна | Исходное | Тест | 31 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 60/64 | 26 | 27 | 2в,2с | 60/64 | 2е | 41/60/64 | 41/60/64 | FA | FF
| Ожидание | звонка | Натечка | Нет | Утечка? | Утечка? | открыть ВЗ | Пуск | Про- | Продув-ка | Вкл. | Роз- | Роз- | Розжиг | Прогрев | Работа | Работа | Оста- | Авар.
| МДГГ.М32 |  |  | контрол | откр. | закр. | ВЗ | насоса | дувка |  | тр-р | жиг | жиг | горелки |  | Пл1 Пл2 | Пл1 Пл2 | нов | Идик.
|  |  | товка t9: заж.; товка t10: запал; товка t11: гор. | Мщ+ | Мщ- |  | авар.
| - состояние кл.запальника зависит от флага. |  | t6: "Мщ-" - уменьшение мощности; товка t11: 41 - пауза ; 60 - движение ВЗ ;
| - состояние кл.запальника зависит от флага. | - состояние зависит о датчика темперауры дыма. | t6: "Мщ+" - увеличение мощности; товка t11: 61 - контроль положения ВЗ
[8 empty] | "Мщ= - состояние теплового равновесия. |  |  |  |  | 65 - контроль положения ГЗ ;
64 - движение ГЗ;