г.Запорожье                                                                                 г.Киев

НПП «Промэлектроника»                                                          ООО «Завод Колвигазмаш»

Наряд-заказ

| Тип автоматики | Изделие | Программа | Контроль пламени | Силовая часть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БАУ-ТП-1-3 1шт + 1 шт ФДА | Теплогенератор | МДГГ-32-ТГ | 1 ккал ФДА | ВГ-2,2 кВт |

Примечания:

- Наряду со штатной кнопкой “Стоп» предусмотреть возможность управления наружной (выносной) кнопкой «Стоп».

- Достижение температуры «Т заданная регулятора» должно осуществляться в два этапа:

  - «Т заданная регулятора 1» = 650 0С за время от 0 до 24 часов с кратностью установок 0,5 часа (отсчет времени вести с момента нажатия кнопки «Пуск»).

  - После этого автоматически задается «Т заданное регулятора 2» = 600 0С  на неограниченное время (т.е. пока не будет нажата кнопка «Стоп»)ю

- Перед пуском (или после пуска) оператор должен иметь возможность в «Рабочем окне» (т.е. не заходя в «Монитор») задать «Т заданное регулятора 1» на время от 0 до 24 часов и одновременно задать «Т заданное регулятора 2» без ограничения времени.

- Термодатчики (регулятор и аварийный) – ТХА от 0 до 1000 0С.

- В комплект поставки обязательно включить два преобразователя ТХА (на «Т аварийная» и «Т регулятора»).

- В параметры ОКП ввести контроль перепада давления в топке «Δ Р топки» под дискретный датчик. Начало контроля – с момента нажатия кнопки «Пуск».