## Лист1
| МДГГ-32-ТГ | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
[6 empty] | X10 |  | X8
[5 empty] | 1 |  |  | Клапан безопасности | 15
[5 empty] | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
[5 empty] | 3 |  |  | Клапан запальника | 3
[5 empty] | 4 |  |  | Клапан горелки | 4
[5 empty] | 5 |  |  | Звонок | 5
[5 empty] | 6 |  |  | Трансформатор | 11
[5 empty] | 7 | Т дымовых газов |  | Вентилятор горелки | 6
| Температура дымовых |  |  |  | 8 |  |  | Насос | 12
| газов |  |  |  | 9 |  |  | ВЗ открыть | 16
[5 empty] | 10 | Т воздуха |  | ВЗ закрыть | 10
| Температура воздуха |  |  |  | 11 |  |  | ГЗ открыть | 13
[5 empty] | 12 |  |  | ГЗ закрыть | 14
[5 empty] | 13 |  |  | ДЗ открыть | 7
[5 empty] | 14 |  |  | ДЗ закрыть | 8
15
16
[5 empty] | 17 |  |  | КЭ запальника | 17
[5 empty] | 18 |  |  | КЭ горелки | 18
[8 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
[6 empty] | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
[5 empty] | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
| R: от |  |  |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
| 2,2 до 6,8 |  |  |  | 3 | Положение ВЗ |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
| кОм | [6 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
| R: от | [6 empty] | X9
| 2,2 до 6,8 |  |  |  | 4 | Положение ГЗ |  | Насос не работает | 1
| кОм | [6 empty] | ВГ не работает | 2
[8 empty] | Перепад Р топки | 3
[8 empty] | ОКП не норма | 4
|  | при входе 0-5мА, R = 1 кОм | [5 empty] | Герметичность | 5
|  | при входе 4-20мА, R = 250 Ом | [5 empty] | Взрыв газов | 6
|  |  |  | R |  |  |  | Давление воды низкое | 7
| Расход газа |  | + |  | 5 | Расход газа |  | Давление воды высокое | 8
| 0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р воздуха низкое | 9
|  |  |  | R |  |  |  | Р газа низкое | 10
[8 empty] | Р газа высокое | 11
| БПТ-2 | [6 empty] | Счетчик газа | 12
X1 |  |  | X3
+ | Т регулятора |  | + |  | 7 | Т регулятора |  | Дист. ПУСК | 14
- | 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Дист. СТОП | 15
X2 |  |  | X4 | [5 empty] | 16
+ | Т аварийная |  | + |  | 8 | Т аварийная |  |  | 17
- | 4-20мА |  | - | [5 empty] | 18
[8 empty] | Общий датчиков | 19
[8 empty] | Общий датчиков | 20
[8 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
|  | 220 В | [5 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД1
[5 empty] | 11 | +5B |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
[5 empty] | 12 | +5B |  | Пламя ФД 2 | 24
1
[6 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД2
[5 empty] | 1 | LA |  |  |  |  | 3
[5 empty] | 9 | LB
380 В 50 Гц
Вентилятор горелки
A
B
C
N
ВГ
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда

## Лист2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МДГГ-32-ТГ | Исходное | Тест |  | Р О З Ж И Г | [12 empty] | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ
| состояние | звонка |  | Герметичность |  |  |  | П р о д у в к а |  |  | Подго- | Зажигание |  |  | Прогрев |  | Большое | Малое | Штатный | По аварии |  | Исходное
Операция, исполнительное устройство | [10 empty] | товка | [5 empty] | горение | горение |  |  |  | состояние
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК | [22 empty] | фыв
Контроль: Взрыв газов. Р газа>, <.
Перепад Р топки
Т воды,дыма высокая. ОКП не норма .
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: Давление воздуха низкое
Контроль: Насос не работает
Контроль: ВГ не работает
Давление воды низкое, высокое.
Контроль герметичности (натечка)
Контроль герметичности(утечка)
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Вентилятор горелки Вых.№ 6
Двигатель насоса Вых.№ 12
Клапан безопасности Вых.№ 15
Клапан отсекатель Вых.№ 2
Клапан запальника Вых.№ 3
Клапан горелки Вых.№ 4
Трансформатор зажигания Вых.№ 11
Воздушная заслонка, открыть Вых.№ 16
Воздушная заслонка, закрыть Вых.№ 10
Газовая заслонка, открыть Вых.№ 13
Газовая заслонка, закрыть Вых.№ 14
Дымовая заслонка, открыть Вых.№ 7
Дымовая заслонка, закрыть Вых.№ 8
Звонок аварии Вых.№ 5
Регулятор температуры воды
Индикация рабочего окна | Исходное |  | Тест | 31 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 60/64 | 26 | 27 | 2b/2c | 60/64 | 2е | 49 или 41/60/64 |  | FA | FE | FF
| МДГГ-32- |  | звонка | Натечка | Нет | Утечка? | Утечка? | открытие | Пуск | Про- | Про | Розж. | Розж. | Розж. | Розж. | Прогрев | Работа | Работа | Оста- | Авар.
| ТГ |  |  |  | контроля | откр. | закр. | ВЗ | насоса | дувка | дувка | запальн. | запальн. | горелки | горелки | котла | Пл1 Пл2 | Пл1 Пл2 | нов | Идик.
[17 empty] | Мщ+ | Мщ- |  | авар.
[5 empty] | механизм выключен |  |  |  |  | состояние ДЗ зависит от регулятора | [5 empty] | "Мщ-" уменьшение мощности
"Мщ+" увеличение мощности
[5 empty] | механизм включен |  |  |  |  | состояние кл. запальника зависит от флага | [5 empty] | "Мщ=" состояние теплового равновесия