## Лист1
МДГГ.М33 | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 | X8
|  |  |  | 1 | Т аварийная | Клапан безопасности | 15
Температура аварийная |  |  |  | 2 |  | Клапан отсекатель | 2
|  |  |  | 3 |  | Клапан запальника | 3
|  |  |  | 4 | Т регулятора | Клапан горелки | 4
Температура регулятора |  |  |  | 5 |  | Звонок аварии | 5
|  |  |  | 6 |  | ДЗ открыть | 7
|  |  |  | 7 | Т дым. газов | ДЗ закрыть | 8
Температура дымовых газов |  |  |  | 8 |  | Двигатель насоса | 12
|  |  |  | 9 |  | Транс-тор зажигания | 11
|  |  |  | 10 | Т воздуха | Вентилятор горелки | 6
Температура воздуха |  |  |  | 11 |  | ВЗ1 открыть | 16
|  |  |  | 12 |  | ВЗ1 закрыть | 10
|  |  |  | 13 | Т обратки | ВЗ2 открыть | 9
Температура обратки |  |  |  | 14 |  | ВЗ2 закрыть | 1
|  |  |  | 15 |  | ГЗ открыть | 13
[6 empty] | ГЗ закрыть | 14
[6 empty] | КЭ запальника | 17
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  |  | КЭ горелки | 18
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  |  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
[5 empty] | X11 | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  |  | 1 | Общий датчиков | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  |  | 2 | Общий датчиков | Вых 220В (4-я группа) | 22
R: от | [5 empty] | Вход 220В (ФАЗА) | 23
2,2 до 6,8 |  |  |  | 3 | Положение ВЗ | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
кОм
X9
R: от | [5 empty] | Насос не работает | 1
2,2 до 6,8 |  |  |  | 4 | Положение ГЗ | ВГ не работает | 2
кОм | [6 empty] | 3
|  |  | R |  |  | ОКП не норма | 4
ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА |  | + |  | 5 | Расход газа | Герметичность | 5
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Взрыв газов | 6
[6 empty] | Р воды низкое | 7
|  |  | R |  |  | Р воды высокое | 8
ДАТЧИК РАСХОДА ВОДЫ |  | + |  | 6 | Расход воды | Р воздуха низкое | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Р газа низкое | 10
[6 empty] | Р газа высокое | 11
[6 empty] | Счетчик газа | 12
[6 empty] | Счетчик воды | 13
14
15
|  |  |  | 11 | +5В |  | 16
|  |  |  | 12 | +5В |  | 17
18
[6 empty] | Общий датчиков | 19
[6 empty] | Общий датчиков | 20
[6 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[6 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
[6 empty] | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
[6 empty] | Пламя ФД 2 | 24
X12
1
9
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
N
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ