## Лист1
Приложение 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное | Тест |  | Р О З Ж И Г | [11 empty] | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ
МДГГ.М36 | состояние | звонка | ПУСК | Герметичность |  |  |  | П р о д у в к а |  | Подго- | Зажигание |  |  | Прогрев |  | Большое | Малое |  | По | Исходное
|  |  | дс | [6 empty] | товка | [5 empty] | горение | горение | Штат- ный | авар. | состояние
|  | t |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Взрыв газов в топке. Р газа>, <.
Т воды, дыма высокая. ОКП не норма .
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: Р возд. низкое Разреж. низкое
Контроль: ДС не работает
Контроль: ВГ не работает
Давление воды низкое, высокое.
Контроль герметичности (натечка)
Контроль герметичности(утечка)
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Вентилятор горелки Вых.№ 6
Дымосос Вых.№12
Клапан безопасности Вых.№ 15
Клапан отсекатель Вых.№ 2
Трансформатор зажигания Вых.№ 11
Клапан запальника Вых.№ 3
Клапан горелки Вых.№ 4
Воздушная заслонка, открыть Вых.№ 16
Воздушная заслонка, закрыть Вых.№ 10
Газовая заслонка, открыть Вых.№ 13
Газовая заслонка, закрыть Вых.№ 14
ШДС открыть Вых.№ 7
ШДС закрыть Вых.№ 8
Звонок аварии Вых.№ 5
Регулятор температуры воды
Индикация рабочего окна | Исходное | Тест | 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 22 | 24 | 60/64 | 26 | 27 | 2в,2с | 60/64 | 2е | 41/60/64 | 41/60/64 | FA | FF
|  | звонка | Пуск | Натечка | Нет | Утечка? | Утечка? | открыть ВЗ | Про- | Продув-ка | Вкл. | Роз- | Роз- | Розжиг | Прогрев | Работа | Работа | Оста- | Авар.
| МДГГ.М36 |  | ДС |  | контрол | откр. | закр. | ВЗ | дувка |  | тр-р | жиг | жиг | горелки |  | Пл1 Пл2 | Пл1 Пл2 | нов | Идик.
|  |  |  | товка t9: заж.; товка t10: запал; товка t11: гор. | Мщ+ | Мщ- |  | авар.
- состояние кл.запальника зависит от флага.
- состояние кл.запальника зависит от флага.