## Лист1
МДГГ.М36 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
БКЭ-2
[5 empty] | X5 |  | X1
|  |  |  | 1 | Т аварийная |  |  | 1
Температура аварийная |  |  |  | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Клапан запальника | 3
|  |  |  | 4 | Т регулятора |  | Клапан горелки | 4
Температура регулятора |  |  |  | 5 |  |  | Звонок аварии | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Вентилятор горелки | 6
|  |  |  | 7 | Т дым.газов |  | ШДС открыть | 7
Темп-ра дымовых газов |  |  |  | 8 |  |  | ШДС закрыть | 8
|  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  |  |  | 10 | Т воздуха |  | Тр-тор зажигания | 11
Темп-ра наружного воздуха |  |  |  | 11 |  |  | Дымосос | 12
|  |  |  | 12 |  |  | ВЗ закрыть | 10
[5 empty] | X6 |  | X2
|  |  |  | 1 | Т обратки |  | ВЗ открыть | 4
Температура обратки |  |  |  | 2 |  |  | ГЗ открыть | 1
|  |  |  | 3 |  |  | ГЗ закрыть | 2
|  |  |  | 4 |  |  | Клапан безопасности | 3
|  |  |  | 5 |  |  | КЭ запальника | 5
|  |  |  | 6 |  |  | КЭ горелки | 6
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 7
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм | [5 empty] | Вых 220 В (2-я группа) | 8
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 7 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 9
|  |  |  | 8 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 10
R: от | [6 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 11
2,2 до 6,8 |  |  |  | 9 | Положение ВЗ |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 12
кОм
X3
R: от | [6 empty] | ДС не работает | 1
2,2 до 6,8 |  |  |  | 10 | Положение ГЗ |  | ВГ не работает | 2
кОм | [6 empty] | Разр. низкое | 3
|  |  | R |  |  |  | ОКП не норма | 4
Датчик расхода газа |  | + |  | 11 | Расход газа |  | Герметичность | 5
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Взрыв газов | 6
|  |  | R |  |  |  | Р воды низкое | 7
Датчик расхода воды |  | + |  | 12 | Расход воды |  | Р воды высокое | 8
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р воздуха низкое | 9
[5 empty] | X7 |  | Р газа низкое | 10
R: от | [6 empty] | Р газа высокое | 11
2,2 до 6,8 |  |  |  | 1 | Положение ЩДС |  | Счетчик газа | 12
кОм
|  |  |  | 2 |  |  | X4
[7 empty] | Счетчик воды | 1
2
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4
4
|  |  |  | 5 | +5В
|  |  |  | 6 | +5В |  | Общий датчиков | 7
|  |  |  | 7 |  |  | Общий датчиков | 8
|  |  |  | 8 |  |  | Общий ФД | 9 |  | 1
|  |  |  | 9 |  |  | Питание ФД (+12 В) | 10 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 10 |  |  | Пламя ФД 1 | 11 |  | 3
|  |  |  | 11 |  |  | Пламя ФД 2 | 12
X11
X10
X9
X8
ВГ
А
В
С
N
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ
Х12
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
ДС
ДЫМОСОС