ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

БЛОКА АЛЬФА-М-XXI

МДГГ.36

ООО «НПП  ПРОМЭЛЕКТРОНИКА»

г. Запорожье

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М XXI век « (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

температура окружающей среды от +5 до +500С;

относительная влажность от 30 до 80%;

вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

отклонение от вертикального положения не более 15 о.

Блок подключается согласно cхеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Невыполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

- длины проводников для дискретных датчиков не более 10м; если длина больше 10м, то  необходимо использовать промежуточное реле

- не использовать «экран» как «общий провод»

- при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

- допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

- фотодатчик должен иметь систему охлаждения

- при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

- в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info            http:	www.diprom.zp.ua

РАБОТА С БЛОКОМ

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу. Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000».

Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой Вы будете пользоваться. Например, Вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (порядок цифр, обратный выбранному коду). Произвести запись кода. Нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и, не отпуская ее, нажать кнопку ПУСК.

Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 10 - 15 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели и набрали код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись "Исходное: 00" - верхняя строка, "МДГГ.М36" - нижняя  строка.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ.

Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР.

Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала -  производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд) и ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля. После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования.

### Р Е Ж И М   Т Е С Т

Установить значок рядом с надписью  «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке -  «Входы цифровые» (входы общего назначения). При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые     - проверка дискретных входов

Датчики темп-ры     - проверка температурных датчиков

Быстрые АЦП          - проверка аналоговых входов

Выходы	         - проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

#### Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись названия проверяемого входа, например «ВГ не работает» или «Р газа низкое» или другая, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. Переключая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Следует иметь в виду, что не все датчики задействованы в программе. Если какой либо из входов не работает в данной программе, то в верхней строке он будет отображаться в таком виде: «Вход 3»(цифра обозначает номер незадействованного входа).

Установив при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Пламя 1", можно проверить срабатывание датчика контроля пламени запальника. Имитируем при помощи пульта проверки или реально направляем ФДА на источник пламени.  При этом надпись в нижней строке будет изменяться. При наличии пламени надпись будет "Замкнут", а при отсутствии - "Разомкнут". Таким же образом проверяем канал контроля пламени горелки. Для этого устанавливаем  при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Пламя 2" и проводим аналогичные проверки.  После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

##### Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Т аварийная», в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры (в данном случае - аварийной) работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне последовательно все задействованные в программе аналоговые входы и проверить их, как было оговорено выше. Все задействованные входы будут иметь наименование, а незадействованные будут отображаться в таком виде: «Вход 5» и т.д. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

###### Проверка аналоговых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в верхней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 0» или именованный, а в нижней строке -  цифры (в относительных единицах). Изменяя значение на входе данного датчика при помощи реального изменения параметра или при помощи имитатора, мы увидим изменение значения в нижней строке. Это говорит о том , что канал измерения данного параметра работает. Следует иметь в виду, что приращение значений должно осуществляться  при открывании заслонок ВЗ и ГЗ. При помощи кнопки  ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне все задействованные в данной программе аналоговые входы и проверить их, как было оговорено выше. Все задействованные входы будут иметь наименование, а незадействованные будут отображаться в таком виде: «Вход 5», «Вход 6» и т.д. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Выход 0» или именованный. Если выход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке надпись - «Выключен». Выбрать для проверки необходимый выход при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижнем окне надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». Таким образом, можно проверить все задействованные в программе выходы. После проверки нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК.

### Р Е Ж И М   М О Н И Т О Р

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-либо изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР (окно, в котором в верхней строке -  надпись "УСТАВКИ") следующим образом: нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела. Существует также функция записи переменных значений из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Затем произвести запись, как было указано выше. Эта функция используется, как правило, разработчиками для своих прикладных целей.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке - «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов    - установка состояния входных датчиков

Демпфирования     - установка времен демпфирования

Флагов	                   - установка режимов работы

Временные              - установка времен по диаграмме

Температурные      - установка температур

Тип датчиков ТС     - выбор типа термосопротивления

Часов	                    - установка даты и времени

Автозадание             - ввод графика зависимости Т задания от Т окружающего воздуха

День/Ночь                - установка коэффициента и времен начала дневного и ночного режима

График                      - установка рабочих и выходных дней

Статистика               - установка счетчиков воды и газа, теплотворности газа, времени измерения

Работа ГЗ/ВЗ/ДЗ      -  установка люфтов и ограничений при движении заслонок

ПИ-регулятор           -  установка коэффициентов ПИ-регулятора

Сетевые                    - установка сетевого адреса

Код доступа              - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

#### Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 00» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». Последовательно выбирая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ наименования входных датчиков, состояние которых требуется установить («Взрыв газов», «Р воды низкое» или любого другого), при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем необходимое состояние выбранного входного датчика. Обращаем внимание, что для датчиков пламени ("Пламя 1" и "Пламя 2") установленное состояние "норм. разомкнут" не требует инвертирования при применении фотодатчиков типа ФДА!

Установив датчики в необходимое состояние, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

##### Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 0» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке появится надпись «00,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

В этом же разделе производится установка демпфирования по входам контроля пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Пламя 1» (в этом окне производится установка задержки на появление «ложного» пламени) и при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести установку времен. Следует иметь в виду, что демпфирование устанавливается для обоих входов. Если вы установили задержку по "Пламени 1", например, 2,2 секунды, то и по входу "Пламя 2" произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись "Пламя 1 ". В этом окне производится установка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки. После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

#### Установка режимов работы (флаги).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

Обход герметичности     -  проверка герметичности

Клапан без-ти н.о.           -  исполнение клапана безопасности

Контр. Т дыма                 -  необходимость в работе регулятора дыма

Запальник выкл.	   -  необходимость в отключении клапана запальника

Наладка    	               -  выбор режима работы

Ручной розжиг                -  режим работы вручную, без контроля параметров

Запрет рег. разр.                -  работа без регулятора разрежения (отключение ДЗ).

Автозадание                     -  необходимость в графике зависимости Тзад. от Твозд.

График                              -  необходимость во введении понижающего коэффициента

Чистить счетчики            -  необходимость в чистке счетчиков расхода газа, воды

Счет газа разр.                -  необходимость в отображении данных по газу

Счет воды разр.              -  необходимость в отображении данных по воде

ПИ-рег-р разр.                - установка или запрет работы ПИ-регулятора

Чистить ресурс   	   - очистка счетчика моторесурса

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Флагов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится одна из вышеперечисленных надписей.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке одну из вышеперечисленных надписей. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ в нижней строке осуществляется установка надписи "Да" или "Нет". Если "Да", то данная функция будет выполняться, если "Нет", то не будет.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Наладка". В этом окне производится установка программы. Если «Да», то устанавливается наладочная программа. Если «Нет», то устанавливается рабочая программа (для чего служит наладочная программа и как ею пользоваться, будет описано в отдельном разделе). Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»). После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Работа без регулятора разрежения. (отключение ДЗ)

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись " Запрет рег. разр.". В этом окне производится  запрет либо разрешение автоматического управления шибером дымососа.  Если «Да», то шибером дымососа блок никак не управляет. Если «Нет», то положение шибера дымососа (ДЗ) привязывается к положению газовой заслонки (ГЗ). Привязка выполняется в наладочной програме. Как она выполняется описано в отдельном разделе. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Автозадание». В этом окне производится установка и запись графика зависимости температуры задания от температуры окружающего воздуха. Если «Да», то блок будет работать в режиме отслеживания Тзад. от Твозд , если «Нет», то установка Тзад. будет осуществляться оператором. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «График». В этом окне производится выбор режима работы при введении понижающего коэффициента. Если установить в нижней строке надпись «Да», то при достижении начала действия «ночного» времени или выходного дня, автоматически вводится понижающий коэффициент, и температура задания будет уменьшаться в соответствии с этим коэффициентом. Если установить «Нет», то на температуру задания не будет оказывать воздействие изменение времени суток или начало выходных дней.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить сч-ки». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики расхода газа, воды теплопроизводительности производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появится надпись «Выключить питание». Выключаем блок. Через 15-20 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить сч-ки». Нажимаем СТОП. Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчиков воды, газа и теплопроизводительности произведена.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Счет газа разр.". В этом окне осуществляется выбор отображения индикации, касающейся подсчета расхода газа. Если установить "Да", то в окнах будут отображаться все данные, касающиеся подсчета расхода газа. Если установить "Нет", то в окна не будет выводиться индикация, касающаяся подсчета расхода газа.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Счет воды разр.". В этом окне осуществляется выбор отображения индикации, касающейся подсчета расхода воды. Если установить "Да", то в окнах будут отображаться все данные, касающиеся подсчета расхода воды, теплопроизводительности. Если установить "Нет", то в окна не будет выводиться индикация, касающаяся подсчета расхода воды.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «ПИ-рег-р разр.». В этом окне производится выбор регулятора. Если "Да", то подержание температуры на заданном уровне будет осуществляться по ПИ-закону. Если "Нет" то подержание температуры на заданном уровне будет осуществляться по П-закону.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

#### Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем  кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в нижней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи, характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке - надпись в цифровом виде, указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

#### Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи, характеризующие параметр, температуру которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ(младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ и ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Уставка "Макс. задание" ограничивает значение задания, которое можно установить в окне задания температуры в рабочем режиме. Данная уставка предназначена для защиты от неквалифицированных действий оператора

Внимание!!! ответственность за корректную установку уставки "Макс. задание" лежит на пусконаладчике!

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Тип датчиков ТС». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующая, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей - ТСМ100 , ТСП100 , ТСМ50 , ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

##### Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней строке -  «Время: 01.01.01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работу.

Нажав кнопку ПУСК, выходим из режима уставок даты и времени. Для простоты вычислений сделано так, что цифры года изменяются от нуля до трех. Нуль - високосный год, единица - следующий, двойка следующий, тройка следующий. После тройки опять нуль, т.е. високосный год.

Ввод графика зависимости Тзад. от Твозд .

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Авто Задание». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе будет отображаться следующее:

верхняя строка  " Т воздуха:  - 35"

нижняя строка   "Т воды: >  95,0"

При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ в нижней строке устанавливаем значение Тзад. (воды), соответствующее -35оС (по таблице котельной). Производим запись путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (запись данной точки произведена). Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись " - 34". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ(младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ и ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд) устанавливаем Тзад., соответствующее -34оС и записываем его, как было оговорено выше. Таким же образом устанавливаем Тзад. для всех точек Твозд. Существующий режим позволяет установить график зависимости от +9оС до -35оС (температура окружающего воздуха). После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Следует иметь в виду, что если производилась запись из ПЗУ, то будет записан районный график с минимальной температурой "-230С. Если у Вас конечной точкой является, например температура "-280С", то начиная с -29 и до -350С необходимо устанавливать значения такие же, как и для точки 280С.

Ввод понижающего коэффициента и времени его действия.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «День/Ночь». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «ночной коэф-нт». В нижней строке - цифровое значение понижающего коэффициента. Его можно изменять от 0,996 до 0,000 при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Установив требуемое значение, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «день». В нижней строке надпись «07:00». Это время,  при котором прекращает действовать понижающий коэффициент. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно его изменить. Установив значение данного параметра, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАТОРА. В верхней строке появится надпись «ночь». В нижней - «19:00». Это время, при котором начинает действовать понижающий коэффициент. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ его можно изменить. После установки необходимых значений нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Выбор рабочих и выходных дней.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «График». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «01- выходной - ?». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно изменить значение в верхней строке от 01 до 31. Цифра от 01 до 31 - это день месяца. В нижней строке - надпись «Нет». Эта надпись означает, что первое число месяца не выходной. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно в нижней строке установить надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то день месяца, стоящий в верхней строке, будет назначен выходным. Если в нижней строке установить «Нет», то день будет рабочим. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Например: Наладчик 12.10.2001 по паролю вошел в МОНИТОР. В разделе ФЛАГИ в окне «График» установил «Да», в разделе ДЕНЬ/НОЧЬ установил ночной коэффициент 0,8 , дневное время 6:00, ночное время 17:00. В разделе ГРАФИК выходные назначил следующие дни 5; 6; 7; 8; 14; 5; 21; 22; 28; 29. Это значит, что программа в рабочие дни с 17:00(вечера) по 6:00(утра) и в выходные дни 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября и 5, 6, 7, 8 ноября будет вводить понижающий коэффициент. Для установки выходных на следующий период, или корректировки текущего периода, необходимо войти в МОНИТОР и переустановить выходные. В рабочем режиме при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, установив окно «Зад.темп-ры», мы можем наблюдать задаваемую оператором или автоматически устанавливающуюся (если действует режим зависимости Тзад. от Твозд.) температуру задания. В следующем окне - «Зад.темп-ры *» отображается температура задания (Тзад.х Ночн.коэф.), которую будет отрабатывать МЭО.

Установка счетчиков воды, газа, теплотворности.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Статистика». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись "Тип счетч.воды". В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

"Дискретный" - датчик подключается к разъему х9, вход называется "Счетчик воды".  В окне "Парам. сч. воды" в нижней строке - устанавливается  при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ цифра (в литрах), определяющая количество воды, протекающей за одно срабатывание датчика счетчика воды (при использовании дискретного датчика). В окне "Время изм. сек." в нижней строке при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем время измерения расхода. Оно не должно быть меньше 120 секунд. Это время определяет длительность измерения и время обновления индикации.

Аналоговые датчики подключаются к разъему Х11, при этом выбирается соответствующий баластный резистор. Для датчиков 0-5 мА он равен 1000 Ом, для датчиков 4-20мА он равен 250 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. воды" нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из перечисленных датчиков: "Анал.,0-5мА, лин", "Анал.,4-20мА, лин","Анал.,0-5мА, ккв",       "Анал.,4-20мА, ккв".

"Анал.,0-5мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 0-5мА.

"Анал.,4-20мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 4-20мА.

"Анал.,0-5мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 0-5мА(измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

"Анал.,4-20мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 4-20мА (измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

Например: Нам нужно подключить  линейный датчик с выходным сигналом 0-5мА и максимальным расходом 240м3/час.

Устанавливаем на разъем Х11 резистор равный 1000 Ом. Находясь в окне "Тип счетч.воды" в нижней строке выбираем надпись "Анал. , 0-5мА, лин". Максимальный расход устанавливается  в окне "Парам. сч. воды" в нижней строке - цифра (в м3) в данном случае 240, определяющая количество воды, протекающей за час для данного датчика.

Поступаем аналогичным образом при установке другого типа датчика.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись.  На индикаторе в верхней строке появится надпись "Тип счетч.газа". В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

"Дискретный" - датчик подключается к разъему х9, вход называется "Расход газа".  В окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - устанавливается  при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ цифра (в литрах), определяющая количество газа, протекающего за одно срабатывание датчика счетчика газа (при использовании дискретного датчика). В окне "Время изм. сек." в нижней строке при помощи кнопок БЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем время измерения расхода. Оно не должно быть меньше 120 секунд. Это время определяет длительность измерения и время обновления индикации.

Аналоговые датчики подключаются к разъему Х11, при этом выбирается соответствующий баластный резистор. Для датчиков 0-5 мА он равен 1000 Ом, для датчиков 4-20мА он равен 250 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. газа" нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из перечисленных датчиков: "Анал.,0-5мА, лин", "Анал.,4-20мА, лин","Анал.,0-5мА, ккв",       "Анал.,4-20мА, ккв".

"Анал.,0-5мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 0-5мА.

"Анал.,4-20мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 4-20мА.

"Анал.,0-5мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 0-5мА(измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

"Анал.,4-20мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 4-20мА (измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

Например: Нам нужно подключить  линейный датчик с выходным сигналом 0-5мА и максимальным расходом 360м3/час.

Устанавливаем на разъем Х11 резистор равный 1000 Ом. Находясь в окне "Тип счетч.газа" в нижней строке выбираем надпись "Анал. , 0-5мА, лин". Максимальный расход устанавливается  в окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - цифра (в м3) в данном случае 360, определяющая количество газа, протекающего за час для данного датчика.

Поступаем аналогичным образом при установке другого типа датчика.

Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Газ : кал./л», в нижней - цифровое значение теплотворности газа. Например, 8050 килокалорий на м3. Устанавливается значение при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Мин. проток, мкуб», в нижней - цифровое значение минимального количества воды протекающей через котел. Например, 200 м3. Устанавливается значение при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Работа ГЗ/ВЗ/ДЗ.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Работа ГЗ/ВЗ/ДЗ». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Люфт ГЗ нижний». В нижней строке - цифра, определяющая величину люфта. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно изменить эту величину. Таким же образом листая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить величины люфтов " Люфт ГЗ верхний", "Люфт ВЗ нижний", "Люфт ВЗ верхний", "Люфт ДЗ нижний", "Люфт ДЗ верхний". Эта операция производится для более точного позиционирования  при различных приводах газовой и воздушной заслонок. Нажимая кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхнем окне надпись "Огранич. ГЗ нижн.". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно изменить эту величину( она изменяется кратно 4-м единицам). Таким же образом листая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить величины ограничений  для "Огранич. ГЗ верхний", " Огранич. ВЗ нижний", "Огранич. ВЗ верхний", " Огранич. ДЗ нижний", "Огранич. ДЗ верхний". Эта операция производится для ограничения движения заслонок на концах рабочего диапазона. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «ПИ-регулятор». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Зона нечуств., град: 1,0». Эта величина определяет зону нечувствительности для работы пропорциональной части. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Время демпфир., сек: 1,0». Эта величина определяет задержку на воздействие входного сигнала рассогласования пропорциональной части. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Коэф. Пропорц., сек/град: 1,0». Этот коэффициент  определяет длительность пропорционального импульса при возникновении рассогласования. Длительность пропорционального импульса равна:

tи = Кп х(Тзад-Ттек) , где Кп -коэффициент пропорциональности, Тзад - температура задания, Ттек -текущая температура. В нижней строке можно при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Длит. инт. имп., сек: 0,5». Эта величина определяет длительность интегрального импульса. В нижней строке можно при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Порог инт. рег., сек*град: 300». Эта величина определяет частоту импульсов. Частота импульсов определяется следующим образом. Если рассогласование равно 1 С0, то импульс будет проходить 1 раз в 300 секунд (при условии, что выставлена величина 300). Т.е. частота следования импульсов равна:

Ти= Порог интегального регулятора: (Тзад-Ттек)

В нижней строке можно при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора завершена. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Код доступа". Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись "Код доступа", а в нижней строке  -  надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) было описано выше.

Закончив тестирование и установив все необходимые для работы параметры, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние.

!!! Для контроля произведенных Вами изменений рекомендуем выполнить следующее. Нажать кнопку СТОП. Выключить тумблер СЕТЬ. Через 15-20 сек включить тумблер СЕТЬ. Войти в режим МОНИТОР и проконтролировать, что произведенные Вами изменения были записаны верно.

##### Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее, нажимать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

##### Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись "Начало работы", а затем в верхней строке появляется надпись "Исходное:00", в нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и после нажатия кнопки ПУСК в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. После выхода в рабочий режим в нижней строке отображается информация:

о наличии пламени (Пл1,Пл2)

о состоянии регулятора (Мщ=,Мщ-,Мщ+)

в правом нижнем углу - таймер

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая, для данной программы информация. Например:

«Т аварийная» (температура на аварийном датчике)

«Т регулятора» (температура на регулирующем датчике)

«Зад. температуры» (в этом окне, в случае отмены режима "Автозадание", значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ(младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ(старший разряд). Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память).

«Зад. Температуры*» (в этом окне отображается задание температуры с учетом понижающего коэфициента)

«Т дым. газов» (температура на датчике дымовых газов)

«Т воздуха» (температура на датчике окружающей среды)

Окно выбора ступеней.

«>ст:00,  ДЗ:0000

ГЗ:000  ВЗ: 0000»

Oтображает № ступени, положение ГЗ ,  ВЗ и ДЗ данной ступени, записанное в память .

Находясь в этом окне , в наладочной программе  можно изменять номер ступени при выборе ступеней или проверке ступеней (нажимая кнопки «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ») . На соответствующих этапах отладочной программы  текущий номер ступени записывается в память , как номер последней ступени . Если текущая ступень есть последней то после номера отображается символ « ; » , иначе символ « , » . В рабочем программе и на тех этапах отладочной программы  , где определено  максимальное количество ступеней ,  его можно увидеть в этом окне , если нажать клавишу «ВВОД» . В этом случае после номера ступени отображается символ « * » .

Окно управления заслонкой  ГЗ.

«  ст:00     ДЗ:0000

>ГЗ:000   ВЗ: 0000»

Окно управления заслонкой  ВЗ.

«  ст:00     ДЗ:0000

ГЗ:000  >ВЗ: 0000»

Окно управления заслонкой  ДЗ.

«  ст:00     >ДЗ:0000

ГЗ:000     ВЗ: 0000»

В этих трех окнах отображается  № ступени и реального положения  ГЗ, ВЗ и ДЗ . На соответствующих этапах отладочной программы , нажимая кнопки  «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» из этих окон можно управлять выбранной заслонкой (перед названием которой находится значок « > »).

Если нажата кнопка «БОЛЬШЕ» заслонка открывается . Если нажата кнопка «МЕНЬШЕ» заслонка закрывается . Если не нажата ни одна из этих кнопок заслонка останавливается . Если нажать кнопку «ВВОД»  то вместо реального положения заслонок будет отображаться положение записанное в память для этой ступени . Также ( на соответствующих этапах отладочной программы  )  в этих окнах реальные  положения заслонок можно записать в память (см. описание отладочной программы ) .

!!! Окна выбора ступеней и окна управления заслонками выглядят одинаково при работе с регулятором разрежения и без него . При работе без регулятора разрежения углы положения  ДЗ нужно игнорировать .

«ПИ-рег: Т = 0,0 верхняя строка; D =  0,0  I = 0 нижняя строка» - данные ПИ-регулятора, где

Т - время импульса при работе пропорциональной составляющей

D - рассогласование (Тзад - Ттек )

I - таймер работы интегратора

«Дата и Время»  -     (отображение даты и времени)

«Журн»             -   отображение наименования и даты произошедшей аварии, записывается до двадцати событий. Листание производится при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

«Т обратная» (температура на входе котла)

«Расход газа»                 (отображение расхода газа суммарного)

«Расход воды»                (отображение расхода воды суммарный)

«Выработка, Гкал:»        (отображение теплопроизводительности суммарной)

«Расх.газа, мкуб/час»     (отображение расхода газа текущее)

«Расх.вода, мкуб/час»    (отображение расхода воды текущее)

«Выработка, Гкал/час:» (отображение теплопроизводительности текущей)

«К.П.Д.»                          (отображение коэффициента полезного действия)

«Уд.расх.г.,мкуб./Гкал   (отображение удельного расхода газа)

«Моторесурс,   ч/м»	- моторесурс в часах и минутах.

###### Рабочий режим

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации при помощи кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончании продувки. Сброс звонка, производится, как и в первом случае.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии «Пл1 кажущееся» или «Пл2 кажущееся». Это говорит о том, что канал контроля пламени (или первый или второй) несправен, или неисправны цепи подключения датчиков пламени. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени.

Авария «Неиспр ТС» (неисправность термосопротивления) происходит, если показания температуры ниже -50 0С или выше +250 0С для ТСМ (+650 0С для ТСП).

Если после подачи питания высвечивается надпись "Неисправны кнопки", а справа отображается мнемосхема кнопок, и та из них, которая будет отображаться в виде значка "*" и будет на данный момент времени неисправна, т.е. она находится все время в замкнутом состоянии. Необходимо, если блок находится на гарантии, связаться с предприятием изготовителем для получения консультации, если же блок не гарантийный, то вскрыть лицевую панель блока и произвести замену или ремонт кнопки.

Если произошла авария, то блок не будет воспринимать управляющие команды, пока не нажмем кнопку СБРОС ИНДИКАЦИИ.

С периодичностью, устанавливаемой эксплуатационной организацией, производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.

ОТЛАДОЧНАЯ ПРОГРАММА

Отладочная программа с контролем аварийных параметров.

1. Общие положения.

1.1. Перед отладкой необходимо войти по паролю в МОНИТОР 	и установить  наладочную программу. В разделе ФЛАГИ  установить "Наладка"  -  "Да". "Ручной розжиг" - "Нет".

1.2. Количество ступеней может быть произвольно, но не более16. Это определяет наладчик при проведении пусконаладочных работ.

1.3. Находясь в окнах управления заслонками

« ст:00,      ЗД:0000

>ГЗ :0000  ВЗ:0000 »       и т. д.

- при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно управлять механизмами выбранных заслонок (см. описание окон индикации , выше ) .

1.4. Следует иметь в виду, что данные уставок углов записываются во FLASH только через наладочную программу и не подлежат корректировке через МОНИТОР.

2.       Установка углов ВЗ ,ЗДС и ГЗ для розжига (предварительная).

2.1.	После установки наладочной программы, находясь в исходном состоянии, нажимаем кнопку ПУСК. Происходит запуск наладочной программы. Ожидаем появления в рабочем окне надписи «Углы розж.(п):52» .

2.2. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ войти поочередно в окна управления заслонками

« ст:00,      ЗД:0000

>ГЗ :0000  ВЗ:0000 »       и т. д.

и установить предварительные углы поджига ВЗ , ГЗ и ЗДС ( см . описание окон индикации ) .

2.3.	Находясь в одном из окон управления заслонками, нажимаем кнопку ПУСК. Блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и устанавливается в положении, отображаемом на дисплее в рабочем окне  «Углы розж. (т):54».

!!! Если углы розжига уже были установлены и записаны ранее то эти пункты можно обойти .  Для этого при достижении состояния «Углы розж.(п):52» нужно нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и , не отпуская ее , кнопку ПУСК . При этом установятся ранее записанные углы , произойдет розжиг и блок перейдет в положение «Углы розж. (т):54».

3.       Установка углов ВЗ и ГЗ для розжига (точная).

3.1 На предварительном этапе произошел розжиг запальника и теперь можно более точно подобрать соотношение газ - воздух для режима поджига. Для этого находясь в окнах управления заслонками , точно также как и для предварительных углов розжига , устанавливаем точные углы розжига  ВЗ , ГЗ и ЗДС  т .е. корректируем предварительные .

3.2 Находясь в одном из окон управления заслонками  нажимаем кнопку ПУСК.

Происходит запись значений во FLASH и блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и

устанавливается в положении, отображаемом на дисплее в рабочем окне  «Углы прогрева:56».

Для подтверждения записи кратковременно отображается надпись « *  Сохранено *» .

!!! Если углы розжига уже были установлены и записаны ранее то эти пункты можно обойти .  При этом  следует иметь в виду что записываются во  FLASH только точные углы , а предварительные не записываются.  Для обхода нужно при достижении состояния          «Углы розж.(т):54»  нужно нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и , не отпуская ее , кнопку ПУСК . При этом блок перейдет в положение   «Углы прогрева:56».

4.       Установка углов прогрева (Ступень 1) .

4.1.  На предварительном этапе произошел розжиг горелки и теперь можно более точно подобрать соотношение газ - воздух для режима прогрева (Ступень1) . Для этого находясь в окнах управления заслонками , точно также как и для углов розжига , устанавливаем углы прогрева  ВЗ , ГЗ и ЗДС .

4.2 Находясь в одном из окон управления заслонками  нажимаем кнопку ПУСК.

Происходит запись значений во FLASH и блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и

устанавливается в положении, отображаемом на дисплее в рабочем окне  «Выбор ступеней:58».

Для подтверждения записи кратковременно отображается надпись « *  Сохранено *» .

!!! Если углы прогрева уже были установлены и записаны ранее то эти пункты можно обойти .  Для обхода нужно при достижении состояния  «Углы прогрева:56»  нужно нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и , не отпуская ее , кнопку ПУСК . При этом блок перейдет в положение   ««Выбор ступеней:58»».

5.	Установка углов рабочих ступеней.

5.1.	Так как режим прогрева осуществляется на первой ступени, а первую ступень мы уже определили, то настройку следует начинать со второй ступени.

  - При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно выбора ступеней

« > ст:01      ЗД:0000

ГЗ:0000  ВЗ:0000  »

5.3.	При помощи кнопки БОЛЬШЕ установить ступень №2, а именно   « >ст:02 »  .

5.4.   Поочередно переходим в окна управления заслонками и устанавливаем углы  ГЗ , ВЗ и ЗДС      для второй ступени , точно также как и для углов розжига и прогрева .

  - Подобрав оптимальное соотношение газ-воздух, по приборам или визуально, производим

запись углов положения ГЗ и ВЗ,ЗДС для второй ступени. Для этого необходимо ,  находясь в одном из окон управления заслонками , нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА.

5.6  При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно выбора ступеней

« > ст:01,     ЗД:0000

ГЗ:0000  ВЗ:0000  »

5.7.	При помощи кнопки БОЛЬШЕ установить ступень №3, а именно   « >ст:03 »  .

5.8.   Поочередно переходим в окна управления заслонками и устанавливаем углы  ГЗ , ВЗ и ЗДС      для второй ступени , точно также как и для углов розжига и прогрева .

  - Подобрав оптимальное соотношение газ-воздух, по приборам или визуально, производим

запись углов положения ГЗ и ВЗ,ЗДС для третьей ступени. Для этого необходимо ,  находясь в одном из окон управления заслонками , нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА.

5.10	Таким же образом производим настройку остальных рабочих ступеней.

5.11  Если при настройке оказалось достаточно, например, девяти ступеней, то после записи девятой ступени  кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно  выбора ступеней

« >ст:09,     ЗД:0000

ГЗ:0000  ВЗ:0000 ».

Нажать кнопку ВВОД и ,  удерживая ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Для контроля записи  кратковременно отображается надпись « * Сохранено *  ». После номера ступени вместо символа « , »  будет символ « ; » .

5.12. Таким образом, произведя настройку рабочих ступеней и выбрав их количество, необходимо перейти в режим проверки ступеней. (см. раздел 6)

6. 	Режим проверки ступеней.

6.1.	Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажать кнопку ПУСК. Блок установится в положение, отображаемое в рабочем окне  «Пров. ст-ней:5А»

6.2.	Убедившись, что в рабочем окне стоит «Пров. ст-ней», входим в окно выбора ступеней «>ст:09  » и нажимаем

6.3.	Нажимаем кнопку МЕНЬШЕ. Происходит переход на ступень ниже , и заслонки устанавливаются в ранее записанные положения для этой ступени точно также как они должны работать в рабочем режиме . Проверив эту ступень, можно проверить таким же образом и все остальные ступени сверху вниз.

6.4.	Нажимаем кнопку БОЛЬШЕ. Происходит переходит на ступень выше, и заслонки устанавливаются в ранее записанные положения для этой ступени точно также как они должны работать в рабочем режиме . Проверив эту ступень можно проверить таким же образом и все остальные ступени снизу вверх.

6.5.   Если какая либо из ступеней неправильно настроена то, установив рабочее окно, в котором  будет отображаться надпись "Проверка ступеней:5А", нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок вернется в положение, отображаемое в рабочем окне "Выбор ст-ней:58". Установив необходимую для корректировки ступень, как описано в разделе 5, произвести изменение значений углов положения ГЗ и ВЗ и ДЗ.

- Ускоренный выход на режим "Настройка ступеней".

Если при наладочных работах был осуществлен останов, настройка предварительных углов была произведена, а вам необходимо еще раз произвести корректировку рабочих ступеней, то, находясь в исходном состоянии, нажимаем кнопку ПУСК. Происходит запуск наладочной программы. Ожидаем появления в рабочем окне надписи "Углы розжига(п):52". Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок  выполняет следующие по алгоритму шаги. Ожидаем появления в рабочем окне надписи "Углы розжига (т): 54". Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок отработает следующие шаги и установится в положение "Углы прогрева:56". Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок отработает следующие шаги и установится в положение "Выбор Ст-ней:58".

Как устанавливать углы положения ступеней, описано в разделе 5.

8.   Выход из наладочной программы.

8.1.	Убедившись, что во всем диапазоне настройка произведена правильно, нажимаем кнопку СТОП. Происходит останов с продувкой.

8.2.	Для перехода в рабочую программу необходимо по окончании продувки, находясь в исходном положении, нажать кнопку СТОП, на индикаторе появится надпись «Выключить питание». Выключить тумблер СЕТЬ. Через 30 секунд включить блок, по паролю войти в МОНИТОР и установить рабочую программу. Для этого войти в МОНИТОР и во "Флагах" установить "Наладка" - "Нет" и произвести запись.

8.3.	После установки рабочей программы и всех необходимых переменных блок готов к работе.

Отладочная программа при работе без контролей аварийных параметров.

1. Войти в МОНИТОР в разделе ФЛАГИ установить "Наладка"- "Да", "Ручной режим" - "Да". Произвести запись и выйти из МОНИТОРА.

2. Нажать кнопку ПУСК. В рабочем окне появится "Ручной пуск".

3. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ войти поочередно в окна управления заслонками

« ст:00,      ЗД:0000

>ГЗ :0000  ВЗ:0000 »       и т. д.

и установить предварительные углы поджига ВЗ , ГЗ и ЗДС ( см . описание окон индикации ) .

4. После установки предварительного положения ВЗ,ЗДС и ГЗ необходимо произвести запись этих углов.  Для этого нужно , находясь в одном из этих трех окон нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, кнопку СБРОС ЗВОНКА. Для подтверждения записи кратковременно отображается надпись

« *  Сохранено *» .

5. Далее следует произвести розжиг горелки в ручном режиме, для чего пользуясь кнопками ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ произвести включение и отключение исполнительных механизмов в последовательности необходимой для правильного розжига.

ВНИМАНИЕ!!! При данном режиме не производится контроль аварийных параметров.

6. После розжига , аналогичным образом , устанавливаем точные углы розжига  ВЗ , ГЗ и ЗДС  т .е. корректируем предварительные и записываем их . Если предварительные углы оказались удовлетворительными то данный шаг можно пропустить .

- В окне выбора ступеней            « >ст:00    ЗД:0000

ГЗ:0000 ВЗ:0000»                                                                                                кнопкой  БОЛЬШЕ устанавливаем ступень прогрева (01) . Будет отображаться

«>ст:01    ЗД:0000

ГЗ:0000 ВЗ:0000» .

8 . В окнах управления заслонками , точно также как для углов розжига , устанавливаем и записываем углы ГЗ , ВЗ и ЗДС для первой ступени.

9. В окне выбора ступеней кнопкой  БОЛЬШЕ устанавливаем вторую ступень . Отобразится:

«>ст:02    ЗД:0000

ГЗ:0000 ВЗ:0000» .

10 . В окнах управления заслонками , точно также как для углов розжига и прогрева, устанавливаем и записываем углы ГЗ , ВЗ и ЗДС для второй ступени.

11 . Аналогичным образом устанавливаем и записываем углы для последующих ступеней ( не более   шестнадцати )

12 . Если большего количества ступеней не надо то , находясь в окне выбора ступеней, записываем номер текущей ступени как номер последней ступени . Для этого нажимаем кнопку     ВВОД и, не отпуская ее, нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА . При этом будет кратковременно отображаться надпись « * Сохранено * » .

19. После ручной настройки необходимо "ВРУЧНУЮ" (т.е. последовательно отключать необходимые исполнительные механизмы) произвести отключение горелки и нажать кнопку СТОП. Блок перейдет в исходное состояние. Выключить блок. Войти в МОНИТОР и установить во ФЛАГАХ установки необходимые для дальнейшей работы.