## Лист1
МДГГ-630C | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
380 В 50 Гц
Вентилятор
|  |  | X12 |  | БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-М" XXI век
БК-1
|  |  |  | X5 |  | X1
[6 empty] | Кл. отсекатель | 2
[6 empty] | Кл. запальника | 3
[6 empty] | Кл. горелки | 4
[6 empty] | Звонок | 5
[6 empty] | Насос | 12
[6 empty] | Тр.зажигания | 11
[6 empty] | Вент горелки | 6
[6 empty] | ВЗ закр. | 10
|  |  |  | X6 |  | X2
[6 empty] | ВЗ откр. | 4
[6 empty] | Кл. безопасн. | 3
[6 empty] | ГЗ откр. | 1
[6 empty] | ГЗ закр. | 2
[6 empty] | Пламя КЭ 1 | 5
[6 empty] | Пламя КЭ 2 | 6
[6 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 7
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  | X7 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 8
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 9
|  |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 10
R: от | [5 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 11
2,2 до 6,8 |  |  | 3 | Угол ВЗ |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 12
кОм
X3
R: от | [5 empty] | Нс не работает | 1
2,2 до 6,8 |  |  | 4 | Угол ГЗ |  | ВГ не работает | 2
кОм
[6 empty] | О.К.П. | 4
Т аварийная |  | + | 5 | Т аварийная |  | Герм | 5
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Взрыв газов | 6
[6 empty] | Р воды низкое | 7
Т регулятора |  | + | 6 | Т регулятора |  | Р воды высокое | 8
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Р возд. низкое | 9
[6 empty] | Р газа низкое | 10
[6 empty] | Р газа высокое | 11
X4
|  |  | 11 | +5B
|  |  | 12 | +5B
[6 empty] | Общий датчиков | 7
|  |  |  | X8 |  | Общий датчиков | 8
[6 empty] | Общий ФД | 9 |  | 1
[6 empty] | Питание ФД (+12 В) | 10 |  | 2 | ФД 1
[6 empty] | Пламя ФД 1 | 11 |  | 3
[6 empty] | Пламя ФД 2 | 12
X11
X10
X9
X8
A
B
C
N
ВГ
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда